## pt
id | pag | type | equipment | problem | cause | action
0 | 1 | mecânico | bombas | Bomba muito quente e piscando | A válvula de descarga não está funcionando corretamente | reparar ou substituir a válvula de descarga
1 | 1 | mecânico | bombas | Bomba muito quente e piscando | desgaste excessivo na bomba | reparar ou substituir a bomba
2 | 1 | mecânico | bombas | Bomba muito quente e piscando | válvula de alívio ajustada muito alta | Ajuste a válvula de alívio
3 | 1 | mecânico | bombas | Bomba muito quente e piscando | válvula de descarga estrangulada ou fechada | abrir a válvula de descarga
4 | 1 | mecânico | bombas | Bomba agitando o fluido e não descarregando a água após um surto inicial e continuando a recircular | vazamento no tubo de sucção | inspecionar a linha quanto a conexões quebradas ou soltas para determinar a origem do vazamento
5 | 1 | mecânico | bombas | Bomba agitando o fluido e não descarregando a água após um surto inicial e continuando a recircular | embalagem ou vedação desgastada | inspecionar a linha quanto a conexões quebradas ou soltas para determinar a origem do vazamento
6 | 2 | mecânico | bombas | bomba que agita o fluido e não descarrega a água após um surto inicial e continua a recircular (continuação) | elevação muito grande | Relate isso como um problema de engenharia; pode ser necessário fazer alterações no projeto. Limpe o filtro
7 | 2 | mecânico | bombas | bomba que agita o fluido e não descarrega a água após um surto inicial e continua a recircular (continuação) | linha de descarga bloqueada | Relate isso como um problema de engenharia; pode ser necessário fazer alterações no projeto. Limpe o filtro
8 | 2 | mecânico | bombas | bomba que agita o fluido e não descarrega a água após um surto inicial e continua a recircular (continuação) | filtro obstruído | Relate isso como um problema de engenharia; pode ser necessário fazer alterações no projeto. Limpe o filtro
9 | 2 | mecânico | bombas | bomba que agita o fluido e não descarrega a água após um surto inicial e continua a recircular (continuação) | tubo de sucção muito longo | Relate isso como um problema de engenharia; pode ser necessário fazer alterações no projeto.
10 | 2 | mecânico | bombas | bomba que agita o fluido e não descarrega a água após um surto inicial e continua a recircular (continuação) | cabeça insuficiente | aumentar o nível da fonte de suprimento
11 | 2 | mecânico | bombas | bomba que agita o fluido e não descarrega a água após um surto inicial e continua a recircular (continuação) | válvula de sucção fechada | aumentar o nível da fonte de suprimento
12 | 2 | mecânico | bombas | bomba que agita o fluido e não descarrega a água após um surto inicial e continua a recircular (continuação) | excesso de ar no sistema | Verifique o sistema de sucção e as juntas de vedação em busca de entrada de ar. verifique se há redemoinhos que estejam sugando ar para o sistema. Ajuste a bomba para reduzir a taxa de retirada da fonte de abastecimento.
13 | 3 | mecânico | bombas | fortes vibrações durante a operação da bomba | bomba e motor desalinhados | realizar análise de vibração para determinar a origem do(s) problema(s). a manutenção mecânica deve realizar verificações de alinhamento e fazer os ajustes necessários
14 | 3 | mecânico | bombas | fortes vibrações durante a operação da bomba | eixo torto | realizar análise de vibração para determinar a origem do(s) problema(s). a manutenção mecânica deve realizar verificações de alinhamento e fazer os ajustes necessários
15 | 3 | mecânico | bombas | fortes vibrações durante a operação da bomba | cavitação | realizar análise de vibração para determinar a origem do(s) problema(s). a manutenção mecânica deve realizar verificações de alinhamento e fazer os ajustes necessários
16 | 3 | mecânico | bombas | fortes vibrações durante a operação da bomba | recirculação | realizar análise de vibração para determinar a origem do(s) problema(s). a manutenção mecânica deve realizar verificações de alinhamento e fazer os ajustes necessários
17 | 3 | mecânico | bombas | fortes vibrações durante a operação da bomba | desgaste incomum | realizar análise de vibração para determinar a origem do(s) problema(s). a manutenção mecânica deve realizar verificações de alinhamento e fazer os ajustes necessários
18 | 3 | mecânico | bombas | fortes vibrações durante a operação da bomba | algum elemento rotativo quebrado, causando uma condição desequilibrada | realizar análise de vibração para determinar a origem do problema. a manutenção mecânica deve realizar correções de balanceamento
19 | 4 | mecânico | bombas | vibrações fortes durante a operação da bomba (continuação) | cavitação devido à falta de cabeça de sucção positiva líquida ou turbulência de curvas acentuadas da tubulação imediatamente antes da bomba | diminuir a temperatura de sucção
20 | 4 | mecânico | bombas | vibrações fortes durante a operação da bomba (continuação) | pressão de sucção inferior à temperatura de saturação correspondente | diminuir a temperatura de sucção
21 | 4 | mecânico | bombas | vibrações fortes durante a operação da bomba (continuação) | recirculação devido ao bloqueio ou estreitamento da linha de descarga | aumentar a folga nas pontas de saída das palhetas para eliminar e evitar restrições de descarga
22 | 4 | mecânico | bombas | vibrações fortes durante a operação da bomba (continuação) | Obstrução alojada em um lado do impulsor | peça à manutenção que abra a carcaça da bomba e remova qualquer obstrução que possa estar lá. verifique se não há mais danos
23 | 5 | mecânico | bombas | vibrações fortes durante a operação da bomba (continuação) | falta de lubrificante ou excesso de lubrificação | inspecione os visores do poço de óleo ou verifique as varetas de medição. adicione lubrificante conforme necessário. determine se o grau adequado de lubrificante está sendo usado. troque o lubrificante, se necessário
24 | 5 | mecânico | bombas | vibrações fortes durante a operação da bomba (continuação) | A bomba não gira regularmente quando está parada | a bomba deve ser girada com frequência quando estiver em espera para evitar a formação de salmoura falsa e outros defeitos de superfície nos rolamentos
25 | 5 | mecânico | bombas | vibrações fortes durante a operação da bomba (continuação) | instalação incorreta | entre em contato com a manutenção mecânica para que a instalação seja verificada
26 | 6 | mecânico | bombas | capacidade ou pressão da bomba reduzida | direção de rotação incorreta | Verifique a direção da seta que normalmente está gravada na carcaça para verificar o sentido de rotação. Peça aos eletricistas que verifiquem as conexões da fiação e as corrijam
27 | 6 | mecânico | bombas | capacidade ou pressão da bomba reduzida | linha de descarga bloqueada | Verifique a direção da seta que normalmente está gravada na carcaça para verificar o sentido de rotação. Peça aos eletricistas que verifiquem as conexões da fiação e as corrijam
28 | 6 | mecânico | bombas | capacidade ou pressão da bomba reduzida | válvula de descarga fechada | Verifique a direção da seta que normalmente está gravada na carcaça para verificar o sentido de rotação. Peça aos eletricistas que verifiquem as conexões da fiação e as corrijam
29 | 6 | mecânico | bombas | capacidade ou pressão da bomba reduzida | impulsor montado incorretamente | solicitar que a manutenção mecânica verifique a montagem do impulsor e inverta o impulsor no eixo
30 | 6 | mecânico | bombas | capacidade ou pressão da bomba reduzida | defeitos mecânicos, como anéis desgastados, impulsor danificado ou uma junta da carcaça com defeito | fazer com que a manutenção verifique e corrija o problema
31 | 6 | mecânico | bombas | capacidade ou pressão da bomba reduzida | filtros entupidos | Verifique o diferencial de pressão no filtro. Se o diferencial for muito alto, troque e limpe os filtros
32 | 6 | mecânico | bombas | a bomba não está fornecendo água | direção de rotação incorreta | Verifique a direção da seta que normalmente está gravada na carcaça para verificar o sentido de rotação. Peça aos eletricistas que verifiquem as conexões da fiação e as corrijam
33 | 6 | mecânico | bombas | a bomba não está fornecendo água | linha de descarga bloqueada | Verifique a direção da seta que normalmente está gravada na carcaça para verificar o sentido de rotação. Peça aos eletricistas que verifiquem as conexões da fiação e as corrijam
34 | 6 | mecânico | bombas | a bomba não está fornecendo água | válvula de descarga fechada | Verifique a direção da seta que normalmente está gravada na carcaça para verificar o sentido de rotação. Peça aos eletricistas que verifiquem as conexões da fiação e as corrijam
35 | 6 | mecânico | bombas | a bomba não está fornecendo água | impulsor montado incorretamente | solicitar que a manutenção mecânica verifique a montagem do impulsor e inverta o impulsor no eixo
36 | 6 | mecânico | bombas | a bomba não está fornecendo água | defeitos mecânicos, como anéis desgastados, impulsor danificado ou uma junta da carcaça com defeito | fazer com que a manutenção verifique e corrija o problema
37 | 6 | mecânico | bombas | a bomba não está fornecendo água | filtros entupidos | Verifique o diferencial de pressão no filtro. Se o diferencial for muito alto, troque e limpe os filtros
38 | 7 | mecânico | bombas | motor usando potência excessiva na temperatura nominal | cabeça diferencial necessária ou pressão inferior à nominal | Acelere a válvula de descarga até que a capacidade nominal seja atingida
39 | 7 | mecânico | bombas | relé de proteção do motor sendo acionado pela bomba | cabeça diferencial necessária ou pressão inferior à nominal | Acelere a válvula de descarga até que a capacidade nominal seja atingida
40 | 8 | mecânico | bombas | rolamentos em alta temperatura | alinhamento inadequado | Realize a análise do ângulo de fase para determinar o desalinhamento da tubulação. Realize a análise do pé macio. Verifique se a graxa correta está sendo usada e se a aplicação está correta. Determine se o rolamento foi instalado de acordo com o procedimento do fabricante
41 | 8 | mecânico | bombas | rolamentos em alta temperatura | desalinhamento da tubulação | Realize a análise do ângulo de fase para determinar o desalinhamento da tubulação. Realize a análise do pé macio. Verifique se a graxa correta está sendo usada e se a aplicação está correta. Determine se o rolamento foi instalado de acordo com o procedimento do fabricante
42 | 8 | mecânico | bombas | rolamentos em alta temperatura | eixo curvado | Realize a análise do ângulo de fase para determinar o desalinhamento da tubulação. Realize a análise do pé macio. Verifique se a graxa correta está sendo usada e se a aplicação está correta. Determine se o rolamento foi instalado de acordo com o procedimento do fabricante
43 | 8 | mecânico | bombas | rolamentos em alta temperatura | lubrificação deficiente | Realize a análise do ângulo de fase para determinar o desalinhamento da tubulação. Realize a análise do pé macio. Verifique se a graxa correta está sendo usada e se a aplicação está correta. Determine se o rolamento foi instalado de acordo com o procedimento do fabricante
44 | 8 | mecânico | bombas | rolamentos em alta temperatura | lubrificação excessiva | Realize a análise do ângulo de fase para determinar o desalinhamento da tubulação. Realize a análise do pé macio. Verifique se a graxa correta está sendo usada e se a aplicação está correta. Determine se o rolamento foi instalado de acordo com o procedimento do fabricante
45 | 8 | mecânico | bombas | rolamentos em alta temperatura | fundações ruins | Realize a análise do ângulo de fase para determinar o desalinhamento da tubulação. Realize a análise do pé macio. Verifique se a graxa correta está sendo usada e se a aplicação está correta. Determine se o rolamento foi instalado de acordo com o procedimento do fabricante
46 | 8 | mecânico | bombas | rolamentos em alta temperatura | rolamentos instalados de forma inadequada | Realize a análise do ângulo de fase para determinar o desalinhamento da tubulação. Realize a análise do pé macio. Verifique se a graxa correta está sendo usada e se a aplicação está correta. Determine se o rolamento foi instalado de acordo com o procedimento do fabricante
47 | 9 | mecânico | bombas | rolamentos quentes (continuação) | substituto do rolamento usado e nunca substituído pelo modelo de especificação original | usar o sistema de rastreamento de gerenciamento de manutenção para ver se o rolamento foi substituído em uma emergência por um rolamento substituto porque estava
48 | 9 | mecânico | bombas | descarga insuficiente | vazamentos de ar na linha de sucção ou na caixa de empanque | suficientemente próximo
49 | 9 | mecânico | bombas | descarga insuficiente | anéis de desgaste desgastados ou danificados | e o substituto nunca foi substituído pelo correto
50 | 9 | mecânico | bombas | descarga insuficiente | válvula de pé muito pequena | Aperte ligeiramente os prensa-cabos. Verifique se há vazamentos na linha de sucção
51 | 10 | mecânico | bombas | consumo excessivo de energia | velocidade muito alta | substitua os anéis de desgaste. determine as folgas corretas dos anéis de desgaste
52 | 10 | mecânico | bombas | consumo excessivo de energia | gravidade específica ou viscosidade muito alta | substitua os anéis de desgaste. determine as folgas corretas dos anéis de desgaste
53 | 10 | mecânico | bombas | consumo excessivo de energia | eixo curvado | determinar o tamanho adequado da válvula de pé
54 | 10 | mecânico | bombas | consumo excessivo de energia | elemento rotativo se liga | determine a velocidade correta e a gravidade ou viscosidade específica. pode ser necessária uma alteração no projeto
55 | 10 | mecânico | bombas | consumo excessivo de energia | caixas de enchimento muito apertadas | Substituir o eixo
56 | 10 | mecânico | bombas | consumo excessivo de energia | usando anéis usados | remova o eixo e inspecione
57 | 11 | mecânico | rolamentos | superaquecimento | tipo errado de graxa ou óleo, causando a quebra do lubrificante | afrouxe um pouco o prensa-cabos se a caixa de empanque estiver muito apertada
58 | 11 | mecânico | rolamentos | superaquecimento | baixo nível de óleo | Substituir os anéis
59 | 11 | mecânico | rolamentos | superaquecimento | perda de óleo através da vedação | Substituir os anéis
60 | 11 | mecânico | rolamentos | superaquecimento | carcaça muito cheia de graxa, causando agitação excessiva do lubrificante | Consulte o fabricante do lubrificante para verificar o grau correto de lubrificante e substitua a graxa ou o óleo antigo pelo correto.
61 | 11 | mecânico | rolamentos | superaquecimento | folga interna inadequada devido ao uso de um rolamento substituto | adicione óleo até que o nível de óleo esteja logo abaixo do centro da esfera ou do rolo mais baixo do rolamento
62 | 12 | mecânico | rolamentos | superaquecimento (continuação) | furo da carcaça fora de esquadro | purgue o rolamento até que apenas a metade inferior esteja 1/2 a 2/3 cheia de graxa
63 | 12 | mecânico | rolamentos | superaquecimento (continuação) | caixa deformada | purgue o rolamento até que apenas a metade inferior esteja 1/2 a 2/3 cheia de graxa
64 | 12 | mecânico | rolamentos | superaquecimento (continuação) | vedações rotativas em atrito com peças fixas | substitua por um rolamento que atenda à especificação original do projeto
65 | 12 | mecânico | rolamentos | superaquecimento (continuação) | orifícios de retorno de óleo obstruídos | Determine qual é o furo verdadeiro e raspe o alojamento para aliviar o aperto do rolamento
66 | 12 | mecânico | rolamentos | superaquecimento (continuação) | carga desequilibrada | Verifique a folga de funcionamento da vedação rotativa para eliminar a fricção. Verifique o alinhamento do rolamento
67 | 12 | mecânico | rolamentos | superaquecimento (continuação) | furo da carcaça muito grande | Verifique a folga de funcionamento da vedação rotativa para eliminar o atrito. Verifique o alinhamento do rolamento
68 | 13 | mecânico | rolamentos | superaquecimento (continuação) | nível de óleo incorreto, fazendo com que o óleo não chegue ao rolamento | limpar os orifícios. investigar o tipo de detritos
69 | 13 | mecânico | rolamentos | superaquecimento (continuação) | tipo errado de lubrificante, que se deteriorou e perdeu suas propriedades lubrificantes | reequilibre a máquina. substitua a carcaça por uma com o furo de tamanho correto
70 | 14 | mecânico | rolamentos | rolamento barulhento | entrada de materiais estranhos, como sujeira, areia e carbono, na caixa de rolamentos | limpe os orifícios obstruídos para ventilar o medidor de óleo. certifique-se de que o material do rolamento não seja o agente de obstrução. se for, o rolamento poderá ter de ser revisado ou substituído
71 | 14 | mecânico | rolamentos | rolamento barulhento | Brinellização | verifique as especificações de óleo da máquina e use o grau correto de lubrificante
72 | 14 | mecânico | rolamentos | rolamento barulhento | arco elétrico estático nos rolamentos | Limpe o alojamento do rolamento. Substitua as vedações desgastadas
73 | 15 | mecânico | rolamentos | rolamento ruidoso (continuação) | agentes corrosivos que entram no rolamento | gire os eixos 1/4 de volta em todas as máquinas estacionárias pelo menos uma vez a cada duas semanas
74 | 15 | mecânico | rolamentos | rolamento ruidoso (continuação) | falha na remoção de materiais estranhos do alojamento do rolamento antes da montagem da unidade de rolamento | garantir que o isolamento e o equipamento de aterramento estejam em boas condições
75 | 15 | mecânico | rolamentos | rolamento ruidoso (continuação) | um furo em uma bola ou em um rolo devido a uma derrapagem | adicione uma cobertura ou um dedo para eliminar qualquer material estranho
76 | 16 | mecânico | rolamentos | rolamento ruidoso (continuação) | rolamento montado incorretamente | limpe cuidadosamente o compartimento e sempre use lubrificante novo
77 | 16 | mecânico | rolamentos | rolamento ruidoso (continuação) | rolamento martelado no eixo ou no alojamento | limpe cuidadosamente o compartimento e sempre use lubrificante novo
78 | 16 | mecânico | rolamentos | rolamento ruidoso (continuação) | interferência de outras partes móveis da máquina | Substituir o rolamento
79 | 16 | mecânico | rolamentos | rolamento ruidoso (continuação) | carga desequilibrada | Substitua o rolamento sem martelar nenhuma parte dele. Use uma prensa para instalar o rolamento ou aqueça ou resfrie uniformemente o rolamento para fixá-lo.
80 | 16 | mecânico | rolamentos | rolamento ruidoso (continuação) | furo da carcaça muito grande | Substitua o rolamento sem martelar nenhuma parte dele. Use uma prensa para instalar o rolamento ou aqueça ou resfrie uniformemente o rolamento para fixá-lo.
81 | 16 | mecânico | rolamentos | rolamento ruidoso (continuação) | rolamento exposto à vibração causada por ressonância enquanto a máquina estiver ociosa | Verifique se há interferência em todas as peças móveis. Reajuste as peças para obter a folga necessária
82 | 17 | mecânico | rolamentos | vibração | distorção do eixo e do anel interno | reequilibre a unidade. substitua a carcaça por uma que tenha o furo de tamanho correto
83 | 17 | mecânico | rolamentos | vibração | Distorção da carcaça e do anel externo, causando a compressão do rolamento | Examine cuidadosamente o rolamento para verificar se há pontos de desgaste separados por uma distância igual ao espaçamento das esferas. substitua os rolamentos
84 | 17 | mecânico | rolamentos | vibração | vedações rotativas em atrito com peças fixas | usinar novamente o filete do eixo para obter o suporte correto
85 | 17 | mecânico | rolamentos | vibração | rolamento montado incorretamente, conforme indicado pelos sinais de golpe de martelo no rolamento | usine novamente o filete da carcaça para obter o suporte correto. verifique os guias de medição de tolerância do fabricante
86 | 17 | mecânico | rolamentos | vibração (continuação) | suporte inadequado na carcaça, fazendo com que o anel externo se enrosque | verifique a folga de funcionamento das vedações rotativas para eliminar o atrito
87 | 18 | mecânico | rolamentos | vibração (continuação) | vibração geral da máquina | substitua por um rolamento novo sem martelá-lo no lugar. siga as recomendações de montagem do fabricante do rolamento
88 | 18 | mecânico | rolamentos | vibração (continuação) | eixo e ombros da carcaça e face da porca de travamento não alinhados com o assento do rolamento | refaça o filete da carcaça para aliviar a tensão. a refaça pode exigir um colar de ombro
89 | 19 | mecânico | rolamentos | rolamento solto no eixo | diâmetro do eixo muito pequeno ou adaptador não suficientemente apertado | verifique o equilíbrio da máquina. reequilibre a máquina, se necessário
90 | 19 | mecânico | rolamentos | rolamento solto no eixo | recartilhamento e perfuração central do assento do rolamento no eixo, fazendo com que os pontos altos sejam achatados quando a carga é aplicada | usine novamente as peças para obter o esquadro. certifique-se de que haja um raio usinado na raiz do ressalto para minimizar o aumento da tensão
91 | 19 | mecânico | rolamentos | rolamento solto no eixo | eixo de encaixe solto | usine novamente as peças para obter o esquadro. certifique-se de que haja um raio usinado na raiz do ressalto para minimizar o aumento da tensão
92 | 20 | mecânico | rolamentos | eixo difícil de girar com a mão | suporte de ombro inadequado no alojamento, causando a flexão do eixo | Metalize o eixo e retifique-o para obter um ajuste adequado. Reaperte o adaptador para obter uma aderência mais firme no eixo.
93 | 20 | mecânico | rolamentos | eixo difícil de girar com a mão | distorção das vedações do rolamento | metalize e retifique o eixo no tamanho adequado. alivie a tensão do eixo antes de colocá-lo novamente em serviço
94 | 20 | mecânico | rolamentos | eixo difícil de girar com a mão | diâmetro do assento do rolamento usinado com tamanho excessivo, causando expansão excessiva do eixo e do anel interno do rolamento, reduzindo assim a folga no rolamento | refaça o filete do eixo para aliviar a tensão. isso pode exigir a instalação de um colar de ombro
95 | 21 | mecânico | rolamentos | eixo difícil de girar com a mão | alinhamento linear ou angular incorreto de dois ou mais eixos acoplados com dois ou mais rolamentos | refaça o ressalto do alojamento para liberar a vedação
96 | 21 | mecânico | rolamentos | eixo difícil de girar com a mão | Distorção da carcaça e do anel externo, causando a compressão do rolamento | esmerilhar e afiar o eixo para obter um ajuste adequado entre o anel interno do rolamento e o eixo
97 | 21 | mecânico | rolamentos | desalinhamento angular | alinhamento linear ou angular incorreto de dois ou mais eixos acoplados com dois ou mais rolamentos | refaça o ressalto do alojamento para liberar a vedação
98 | 21 | mecânico | rolamentos | desalinhamento angular | Distorção da carcaça e do anel externo, causando a compressão do rolamento | esmerilhar e afiar o eixo para obter um ajuste adequado entre o anel interno do rolamento e o eixo
99 | 21 | mecânico | rolamentos | substituições frequentes | distribuição desigual da carga no rolamento | calce os pillow blocks para corrigir o alinhamento. certifique-se de que os eixos estejam acoplados em linha reta. isso é especialmente importante quando três ou mais rolamentos operam em um eixo
100 | 22 | mecânico | rolamentos | vazamento de óleo | fluxo de ar sobre os rolamentos, por exemplo, um ventilador de tiragem forçada com entrada de ar sobre os rolamentos | refaça o filete do alojamento para obter o suporte adequado
101 | 22 | mecânico | rolamentos | vazamento de óleo | vazamento de óleo na divisão do alojamento, causando perda excessiva de lubrificante | retrabalhe o eixo, o alojamento ou ambos para obter um ajuste adequado. pode ser necessário um novo eixo
102 | 22 | mecânico | rolamentos | vazamento de óleo | falha na remoção de detritos do alojamento do rolamento antes de montar a unidade de rolamento | fornecer defletores adequados para desviar a direção do fluxo de ar
103 | 23 | mecânico | válvulas | vazamento da glândula da válvula | embalagem muito frouxa | Use uma camada fina de cimento de vedação para estancar o vazamento. Desligue o equipamento se o vazamento for excessivo
104 | 23 | mecânico | válvulas | vazamento da glândula da válvula | a embalagem chegou ao fim de sua vida útil | sempre limpe cuidadosamente o compartimento e use lubrificante novo
105 | 23 | mecânico | válvulas | vazamento da glândula da válvula | número insuficiente de voltas da embalagem | Aperte a gaxeta o suficiente para interromper o vazamento
106 | 23 | mecânico | válvulas | vazamento da glândula da válvula | Anéis de vedação em linha | reencaixe o gargalo com anéis de vedação novos e de tamanho correto
107 | 23 | mecânico | válvulas | vazamento da glândula da válvula | haste da válvula muito marcada | Verifique o número de anéis de vedação que devem estar no gargalo. Reabasteça o gargalo com voltas suficientes
108 | 24 | mecânico | válvulas | vazamento da glândula da válvula (continuação) | material de embalagem de grau errado | Coloque as pontas dos anéis de forma escalonada, colocando o primeiro a 0°, o próximo a 180° e, em seguida, a 90°-270°. Repita a sequência de rotação até que a caixa de enchimento esteja cheia
109 | 24 | mecânico | válvulas | vazamento da glândula da válvula (continuação) | seguidor de glândula armado | Substitua a haste da válvula. Verifique primeiro por que ela está marcada
110 | 25 | mecânico | válvulas | vazamento da junta do corpo ao capô | anel de vedação além do fator de esmagamento de 60% | substituir pelo grau correto
111 | 25 | mecânico | válvulas | vazamento da junta do corpo ao capô | tipo errado de material de vedação | substituir pelo grau correto
112 | 25 | mecânico | válvulas | vazamento da junta do corpo ao capô | gaxeta cortada a martelo e fibras destruídas | ajuste a placa de pressão para posicionar corretamente a placa em um ângulo de 90° em relação ao eixo da haste
113 | 26 | mecânico | válvulas | vazamento da junta do corpo ao castelo (continuação) | material de vedação incorreto | Substitua a gaxeta por uma nova. Passe um lubrificante adequado nas superfícies da gaxeta para ajudar a preservá-la.
114 | 26 | mecânico | válvulas | vazamento da junta do corpo ao castelo (continuação) | superfícies de aterrissagem da gaxeta sujas | Substitua a gaxeta por uma nova. Passe um lubrificante adequado nas superfícies da gaxeta para ajudar a preservá-la.
115 | 26 | mecânico | válvulas | vazamento da junta do corpo ao castelo (continuação) | aterramento da gaxeta ranhurado por trefilação | Substitua a gaxeta por uma nova. Passe um lubrificante adequado nas superfícies da gaxeta para ajudar a preservá-la.
116 | 26 | mecânico | válvulas | vazamento da junta do corpo ao castelo (continuação) | faces de vedação do corpo ou do castelo marcadas | Substitua a gaxeta. As gaxetas sempre devem ser cortadas com um cortador circular e os furos devem ser feitos com um perfurador de correia
117 | 26 | mecânico | válvulas | vazamento da junta do corpo ao castelo (continuação) | parafusos da carroceria/ou do capô apertados incorretamente | Substitua com o material de vedação correto. o material mais caro nem sempre é o melhor. use o material de vedação recomendado para a aplicação
118 | 27 | mecânico | válvulas | vazamento da junta do corpo ao castelo (continuação) | junta muito velha e pressão estourada | Substitua por uma junta nova. As juntas novas sempre devem ser usadas para substituições. Nunca reutilize a junta antiga
119 | 28 | mecânico | válvulas | válvula de gaveta difícil de operar | gaxeta muito apertada | Ajuste a gaxeta até que a válvula opere facilmente
120 | 28 | mecânico | válvulas | válvula de gaveta difícil de operar | muitas voltas da embalagem instalada | verifique o desenho quanto ao número correto de voltas necessárias e ajuste
121 | 28 | mecânico | válvulas | válvula de gaveta difícil de operar | desalinhamento da tubulação | Quebre a junta e realinhe corretamente o tubo à válvula. Alinhe a tubulação com a mola fria zero
122 | 28 | mecânico | válvulas | válvula de gaveta difícil de operar | haste da válvula dobrada | endireite a haste para +/- 0,002" tir máx.
123 | 28 | mecânico | válvulas | válvula de gaveta difícil de operar | volante ou operador de motor de tamanho incorreto | verifique as especificações e substitua pelo volante adequado
124 | 29 | mecânico | válvulas | válvula de gaveta difícil de operar (continuação) | roscas da haste ou porca danificadas | Limpe as roscas, usando um limpador de roscas
125 | 29 | mecânico | válvulas | válvula de gaveta difícil de operar (continuação) | ligação térmica da válvula fechada | Entre em contato com a manutenção. Para evitar a ocorrência desse problema, evite forçar a válvula na sede em sistemas de alta temperatura
126 | 30 | mecânico | válvulas | válvula de gaveta difícil de operar (continuação) | tubulação desalinhada | Evite torcer o corpo da válvula, especialmente válvulas de retenção, válvulas de gaveta e válvulas borboleta
127 | 30 | mecânico | válvulas | válvula de gaveta difícil de operar (continuação) | internos da válvula desalinhados devido a tensões no corpo causadas pelo desalinhamento da tubulação da válvula | Evite torcer o corpo da válvula, especialmente válvulas de retenção, válvulas de gaveta e válvulas borboleta
128 | 31 | mecânico | válvulas | vibração da válvula de gaveta | válvula sendo usada para estrangular o fluxo | Ajuste a válvula para que fique totalmente aberta ou totalmente fechada. As válvulas de gaveta não foram projetadas para controlar ou estrangular o fluxo.
129 | 31 | mecânico | válvulas | vibração da válvula de gaveta | distorção da tubulação devido a carga ou distorção de temperatura | Instale os ganchos de mola e verifique o alinhamento da válvula com o bocal da tubulação. o alinhamento da tubulação com a válvula deve ter mola de cor zero. em outras palavras, ambas as conexões devem estar perfeitamente alinhadas entre si, sem tensão
130 | 32 | mecânico | válvulas | vibração da válvula de gaveta (continuação) | válvula parcialmente aberta | abrir ou fechar a válvula completamente. a válvula de gaveta deve estar sempre totalmente aberta ou fechada
131 | 32 | mecânico | válvulas | vibração da válvula de gaveta (continuação) | frequência de vibração natural sendo excitada por alguma outra frequência de vibração natural ou induzida | Altere a massa endurecendo a válvula. Adicione um peso ao tubo o mais próximo possível da válvula.
132 | 32 | mecânico | válvulas | vibração da válvula de gaveta (continuação) | válvula de haste ascendente em espaço confinado restringindo a abertura total | trocar a válvula por uma válvula de haste não ascendente
133 | 32 | mecânico | válvulas | vibração da válvula de gaveta (continuação) | porca de travamento da haste no jugo solta | Aperte a porca do garfo
134 | 33 | mecânico | válvulas | vazamento através do disco e da sede em uma válvula globo | erosão na face do assento | cuidado: durante as operações de aceleração, não feche a válvula o suficiente para induzir um ruído agudo de gritos
135 | 33 | mecânico | válvulas | vazamento através do disco e da sede em uma válvula globo | refaça o disco e o assento, e faça uma volta para garantir um bom contato em todas as faces | cuidado: durante as operações de aceleração, não feche a válvula o suficiente para induzir um ruído agudo de gritos
136 | 33 | mecânico | válvulas | vazamento através do disco e da sede em uma válvula globo | Área de superfície de contato do assento muito ampla | Usine o disco e a sede para produzir uma faixa de contato muito estreita em torno das faces da sede e do disco. O ideal é manter um ângulo diferencial de 0,5° entre as faces da sede e do disco.
137 | 33 | mecânico | válvulas | vazamento através do disco e da sede em uma válvula globo | válvula incorreta no sistema | troque a válvula imediatamente se ela for classificada para 200 wog e 125 s e estiver operando em um sistema de vapor de 400 psi
138 | 34 | mecânico | válvulas | vazamento entre o disco e a sede em uma válvula globo (continuação) | válvula incorreta no sistema (continuação) | aviso: se a válvula estiver sobrepressurizada, é perigoso operá-la nessa pressão. ela não deve operar a mais de 200 psi em um sistema de água, óleo ou gás e a mais de 125 psi em um sistema de vapor
139 | 35 | mecânico | válvulas | vazamento intermitente na válvula | travamento do disco devido à haste da válvula dobrada | remova a haste e verifique o tir. endireite a haste da válvula
140 | 35 | mecânico | válvulas | vazamento intermitente na válvula | disco preso devido ao desalinhamento ligeiramente descentralizado das roscas da haste do castelo | Troque a válvula. verifique o alinhamento da tubulação com o corpo da válvula. a tubulação deve ter zero mola fria com o bocal da válvula
141 | 35 | mecânico | válvulas | vazamento intermitente na válvula | a haste presa à porca do disco está muito apertada, impedindo que o disco se autocentre no assento | Adicione calços, um de cada vez, entre a porca da haste e o ressalto do disco até obter flutuação suficiente
142 | 36 | mecânico | válvulas | O capô parafusado se solta repetidamente | Válvula com assento traseiro muito apertado | Aperte novamente a porca de trava do castelo. aviso: se esse problema não for corrigido, a válvula pode estourar e causar ferimentos. para evitar esse problema, não force a haste para o encosto contra a tampa, especialmente usando uma chave de válvula
143 | 37 | mecânico | válvulas | capô parafusado se soltando repetidamente (continuação) | parafuso ou lingueta de trava ausente | Verifique a necessidade de um parafuso de trava ou de uma lingueta lendo o desenho ou a documentação do fabricante e reinstale a lingueta ou o parafuso de trava, se necessário. aviso: nunca instale uma válvula globo com castelo aparafusado em um sistema de alta pressão ou em um sistema de substâncias perigosas, pois o castelo pode se desparafusar se for forçado contra o banco traseiro
144 | 37 | mecânico | válvulas | capô parafusado se soltando repetidamente (continuação) | porca de travamento do castelo não apertada nos pontos de ajuste especificados | verifique a configuração, usando uma chave de torque para corrigir a configuração, se necessário
145 | 38 | mecânico | válvulas | Flange da tubulação com vazamento | parafusos apertados incorretamente | Os parafusos do flange precisam ser apertados sequencialmente ao redor do círculo de passo do parafuso. Depois que a primeira porca estiver bem apertada, passe 180° para a segunda porca e aperte-a bem. Passe 90° para a terceira porca e aperte-a bem. Passe 180° para apertar a quarta porca. Repita essa sequência até que todos os parafusos estejam bem apertados. Aperte todas as porcas de acordo com a especificação na mesma sequência para concluir o processo de aperto
146 | 39 | mecânico | válvulas | vazamento da válvula para o flange da tubulação (continuação) | reutilizar a junta antiga, fazendo com que o material da junta antiga grude na superfície do flange | raspe todo o material estranho do flange. certifique-se de que as faces do flange estejam alinhadas corretamente entre si e no ponto de ajuste zero da mola fria. sempre use uma junta nova ao instalar uma válvula ou fazer reparos
147 | 40 | mecânico | válvulas | vazamento da válvula para o flange da tubulação (continuação) | Junta flexível ajustada incorretamente | Se a compressão for inferior a 60% e nenhum outro dano for aparente, aperte o anel de vedação até o ponto de ajuste correto. Se a compressão for superior a 60%, descarte o anel de vedação e substitua-o por um novo. as corrugações do anel de vedação flexitálico devem ser comprimidas até um mínimo de 60% da espessura original para uma vedação eficaz. se o anel de vedação for comprimido além de 90%, ele se tornará ineficaz
148 | 41 | mecânico | válvulas | Válvula de segurança de pressão com vazamento | configuração inadequada | Corrija a configuração ou entre em contato com a manutenção. aviso: certifique-se de que uma mordaça não seja deixada no lugar ou usada para tentar impedir o vazamento através da sede da válvula. a válvula é testada quanto à pressão para levantar a 110% da pressão de trabalho da caldeira
149 | 41 | mecânico | válvulas | Válvula de segurança de pressão com vazamento | A área de contato entre a válvula e o disco do assento é muito grande, causando a formação de vapor na válvula | refaça a face do assento e a face do disco para manter uma diferença de ângulo de 1/2 grau entre os pontos de contato
150 | 42 | mecânico | válvulas | vazamento da válvula de segurança de pressão (continuação) | mola de compressão rachada ou quebrada | Faça uma inspeção visual da mola para verificar se há rachaduras ou rupturas. Se a mola puder ser retirada da válvula sem ser quebrada, pendure-a em um cordão e bata levemente com um martelo de ponta. Se a mola tocar alto e claramente, ela não tem rachadura.
151 | 42 | mecânico | válvulas | vazamento da válvula de segurança de pressão (continuação) | haste da válvula dobrada | verifique a haste para garantir que ela não esteja dobrada. endireite a haste, se necessário
152 | 43 | mecânico | válvulas | vibração intermitente em válvulas e tubulações associadas | carregamento inadequado dos suportes de tubos | avaliar os pontos de ajuste atuais para garantir que eles atendam às especificações
153 | 43 | mecânico | válvulas | vibração intermitente em válvulas e tubulações associadas | ressonância | remova tudo o que não deveria estar na tubulação. a tubulação e as válvulas podem estar carregadas com andaimes ou passarelas de manutenção. isso pode alterar a massa, afetando a frequência natural e fazendo com que os andaimes ou as passarelas vibrem em sintonia com uma bomba ou um motor com a mesma frequência natural. essa vibração pode ter resultados devastadores
154 | 43 | mecânico | válvulas | vibração intermitente em válvulas e tubulações associadas | golpe de aríete | Certifique-se de que os purgadores de vapor estejam funcionando e não precisem de manutenção. Limpe os purgadores conforme necessário. Abra as válvulas de drenagem durante qualquer parada da planta
155 | 44 | mecânico | válvulas | vazamento contínuo em uma válvula borboleta | a válvula pode estar instalada na direção errada | Verifique a seta de direção na lateral do corpo da válvula. Inverta a instalação do corpo se a seta de direção indicar que a válvula está instalada incorretamente
156 | 44 | mecânico | válvulas | vazamento contínuo em uma válvula borboleta | desalinhamento da tubulação com a válvula | O desalinhamento da tubulação pode distorcer o corpo da válvula e fazer com que os munhões do eixo do disco fiquem desalinhados e se prendam
157 | 44 | mecânico | válvulas | vazamento contínuo em uma válvula borboleta | sede e gaxeta da válvula de neoprene | verifique a sede da válvula para garantir que ela não tenha se dobrado ou enrolado durante a instalação. endireite-a conforme necessário
158 | 45 | mecânico | válvulas | Válvula operada manualmente difícil de abrir | danos à rosca | Retire a haste da válvula e passe uma porca de pressão na rosca, se for uma rosca padrão. Se for uma rosca acme, use um alicate de rosca ou uma lima fina para remover quaisquer imperfeições
159 | 45 | mecânico | válvulas | Válvula operada manualmente difícil de abrir | eixo curvado | Remova o eixo e verifique o tirante. Endireite o eixo e reinstale-o na válvula
160 | 45 | mecânico | válvulas | Válvula operada manualmente difícil de abrir | corpo da válvula torcido | separe o tubo da válvula e observe até que ponto o tubo está desalinhado. se o tubo estiver desalinhado, ele deverá ser dobrado até encontrar o bocal da válvula com mola fria zero. aviso: se uma válvula operada manualmente não puder ser movida sem dificuldade, ela precisa de manutenção. nunca force uma válvula usando uma chave inglesa
161 | 45 | mecânico | válvulas | Válvula operada manualmente difícil de abrir | tubulação desalinhada ao corpo da válvula | separe o tubo da válvula e observe até que ponto o tubo está desalinhado. se o tubo estiver desalinhado, ele deverá ser dobrado até encontrar o bocal da válvula com mola fria zero. aviso: se uma válvula operada manualmente não puder ser movida sem dificuldade, ela precisa de manutenção. nunca force uma válvula usando uma chave inglesa
162 | 46 | mecânico | válvulas | Válvula operada manualmente difícil de abrir | porca da haste do castelo fora de alinhamento com a sede da válvula | entre em contato com a manutenção e a oficina mecânica para corrigir esse problema e substituir a válvula
163 | 46 | mecânico | válvulas | válvula operada manualmente difícil de abrir | gaxeta muito apertada | afrouxe o seguidor da glândula e permita que a gaxeta se mova ligeiramente
164 | 46 | mecânico | válvulas | válvula operada manualmente difícil de abrir | gaxeta mal instalada | reembalar a válvula
165 | 47 | mecânico | acionamentos por corrente | Unidade barulhenta | tensão incorreta | verifique se há 2% de deflexão no vão lateral frouxo e ajuste a tensão da corrente conforme necessário
166 | 47 | mecânico | acionamentos por corrente | Unidade barulhenta | lubrificação insuficiente | verifique se o acionamento está devidamente lubrificado. lubrifique o acionamento conforme necessário
167 | 47 | mecânico | acionamentos por corrente | Unidade barulhenta | acionamento desgastado | verifique se a corrente e a roda dentada estão desgastadas e troque-as se estiverem gastas
168 | 47 | mecânico | acionamentos por corrente | Unidade barulhenta | desalinhamento das rodas dentadas | verifique o alinhamento e realinhe-o conforme necessário
169 | 47 | mecânico | acionamentos por corrente | Unidade barulhenta | carcaça ou rolamentos soltos | Levante todos os parafusos e prenda as carcaças conforme necessário
170 | 47 | mecânico | acionamentos por corrente | Unidade barulhenta | passo muito grande | verifique a tabela de especificações do acionamento por corrente. troque a corrente
171 | 48 | mecânico | acionamentos por corrente | dentes da roda dentada de escalada de corrente | corrente desgastada | Verifique o desgaste da corrente. Substitua a corrente se necessário
172 | 48 | mecânico | acionamentos por corrente | dentes da roda dentada de escalada de corrente | tensão insuficiente | Verifique a tensão da corrente. Aumente a tensão conforme necessário
173 | 48 | mecânico | acionamentos por corrente | dentes da roda dentada de escalada de corrente | material nas bolsas dos dentes | Limpe a roda dentada. Elimine a causa do acúmulo de material
174 | 48 | mecânico | acionamentos por corrente | dentes da roda dentada de escalada de corrente | as correntes e as rodas dentadas não se ajustam bem | notificar o departamento de manutenção
175 | 48 | mecânico | acionamentos por corrente | dentes da roda dentada de escalada de corrente | enrolamento insuficiente da corrente | altere o arranjo do acionador para que mais dentes da roda dentada entrem em contato com a corrente ou use uma roda dentada intermediária para aumentar o enrolamento
176 | 48 | mecânico | acionamentos por corrente | dentes da roda dentada de escalada de corrente | folga excessiva da corrente | ajuste os centros ou as rodas dentadas de recolhimento para uma deflexão final de 2%
177 | 49 | mecânico | acionamentos por corrente | a unidade está funcionando excessivamente quente | correr muito rápido | verifique se a velocidade do acionamento está correta. ajuste conforme necessário
178 | 49 | mecânico | acionamentos por corrente | a unidade está funcionando excessivamente quente | lubrificação insuficiente | verifique o tipo e a quantidade corretos de lubrificante
179 | 49 | mecânico | acionamentos por corrente | a unidade está funcionando excessivamente quente | corrente operando muito rápido para lubrificação por banho | use o sistema de fluxo de óleo para lubrificar a corrente
180 | 49 | mecânico | acionamentos por corrente | a unidade está funcionando excessivamente quente | corrente imersa muito profundamente no banho de óleo em um acionamento lubrificado por banho | verifique se há obstruções na unidade e verifique o design da proteção. remova todas as obstruções
181 | 50 | mecânico | acionamentos por corrente | corrente pendurada na roda dentada | dentes da roda dentada desgastados | verifique o desgaste da corrente e substitua-a conforme necessário
182 | 50 | mecânico | acionamentos por corrente | corrente pendurada na roda dentada | acúmulo de material nas cavidades dos dentes da roda dentada do acionador | limpe e lubrifique corretamente as rodas dentadas
183 | 50 | mecânico | acionamentos por corrente | corrente pendurada na roda dentada | lubrificante pegajoso | verifique o grau do lubrificante e consulte a tabela de lubrificantes para essa configuração específica de acionamento por corrente. substitua pelo lubrificante recomendado, conforme necessário
184 | 51 | mecânico | acionamentos por corrente | chicote de corrente | tensão insuficiente | Corrija a tensão. A tensão deve ser ajustada para desviar 2% do passo entre o acionador e as rodas dentadas acionadas.
185 | 51 | mecânico | acionamentos por corrente | chicote de corrente | articulações rígidas em cadeia | substitua as juntas ruins ou instale uma nova corrente
186 | 51 | mecânico | acionamentos por corrente | chicote de corrente | folga excessiva da corrente | instale uma roda dentada de corrente ou uma roda intermediária ou ajuste os centros das rodas dentadas
187 | 51 | mecânico | acionamentos por corrente | chicote de corrente | altas cargas pulsantes | reduza a carga sempre que possível ou substitua a corrente por uma de comprimento adequado
188 | 51 | mecânico | acionamentos por corrente | chicote de corrente | desgaste não uniforme da corrente | investigue por que a corrente está se desgastando de forma irregular. substitua a corrente
189 | 52 | mecânico | acionamentos por corrente | articulações rígidas em cadeia | desalinhamento do acionamento | Peça à manutenção que verifique o alinhamento e corrija-o conforme necessário
190 | 52 | mecânico | acionamentos por corrente | articulações rígidas em cadeia | corrente desgastada e corroída | substitua a corrente. forneça a lubrificação correta
191 | 52 | mecânico | acionamentos por corrente | articulações rígidas em cadeia | lubrificação inadequada | Limpe e lubrifique a corrente corretamente. Consulte o manual de lubrificação para obter o lubrificante e a aplicação corretos
192 | 52 | mecânico | acionamentos por corrente | articulações rígidas em cadeia | corrosão na corrente | remova qualquer corrosão, lubrifique a corrente corretamente e proteja-a de mais corrosão, mantendo-a limpa e bem lubrificada
193 | 52 | mecânico | acionamentos por corrente | articulações rígidas em cadeia | sobrecarga excessiva | identificar a causa da sobrecarga e reduzi-la
194 | 52 | mecânico | acionamentos por corrente | articulações rígidas em cadeia | acúmulo de material nas juntas | limpar e lubrificar a corrente com mais frequência
195 | 52 | mecânico | acionamentos por corrente | articulações rígidas em cadeia | bordas de peening do metal da placa lateral | verifique se há interferência na corrente e faça os reparos necessários para remover as marcas de esguicho
196 | 53 | mecânico | acionamentos por corrente | desgaste nas placas do elo da corrente ou nas laterais dos dentes da roda dentada | desalinhamento da corrente de acionamento | remova a corrente e corrija o alinhamento das rodas dentadas e dos eixos
197 | 53 | mecânico | acionamentos por corrente | pinos, buchas ou roletes quebrados | velocidade da corrente muito alta para o passo e o tamanho da roda dentada | Verifique o número de dentes da roda dentada para garantir que esteja dentro dos limites recomendados para a velocidade envolvida. Use uma corrente de passo mais curto e resistência igual ou superior. Selecione uma roda dentada com mais dentes, se necessário
198 | 53 | mecânico | acionamentos por corrente | pinos, buchas ou roletes quebrados | acúmulo de material nas cavidades dos dentes da roda dentada | remover o acúmulo de material das rodas dentadas
199 | 53 | mecânico | acionamentos por corrente | pinos, buchas ou roletes quebrados | choques fortes ou cargas aplicadas repentinamente | reduzir as cargas de choque
200 | 54 | mecânico | acionamentos por corrente | pinos, buchas ou roletes quebrados (continuação) |  | Verifique o desvio do eixo quanto à excentricidade, prestando atenção especial ao dispositivo de travamento no cubo da roda dentada. O dispositivo de travamento pode deslocar o cubo para fora do centro se houver um ajuste frouxo no eixo
201 | 54 | mecânico | acionamentos por corrente | pinos, buchas ou roletes quebrados (continuação) | lubrificação inadequada | Lubrificar a corrente corretamente
202 | 54 | mecânico | acionamentos por corrente | pinos, buchas ou roletes quebrados (continuação) | rodas dentadas mal ajustadas | Verifique se há desgaste nas rodas dentadas e corrija o diâmetro inferior
203 | 54 | mecânico | acionamentos por corrente | pinos, buchas ou roletes quebrados (continuação) | corrosão da corrente ou da roda dentada | remova qualquer corrosão da corrente ou da roda dentada, lubrifique a corrente corretamente e proteja a corrente e a roda dentada contra corrosão adicional, mantendo a corrente limpa e bem lubrificada
204 | 55 | mecânico | acionamentos por corrente | pulsação | tensão da corrente muito baixa | ajustar os levantamentos para restaurar a tensão adequada
205 | 55 | mecânico | acionamentos por corrente | pulsação | velocidade da corrente muito lenta | aumentar o tamanho da roda dentada ou aumentar a velocidade do transportador
206 | 55 | mecânico | acionamentos por corrente | pulsação | obstrução | remova a obstrução e certifique-se de que o fio inferior não esteja atingindo um objeto estranho
207 | 55 | mecânico | acionamentos por corrente | pulsação | lubrificantes pesados ou pegajosos | limpar e lubrificar a corrente corretamente
208 | 55 | mecânico | acionamentos por corrente | pulsação | rodas dentadas com muito poucos dentes, causando uma grande quantidade de ação de corda | substitua por rodas dentadas com o número correto de dentes
209 | 55 | mecânico | acionamentos por corrente | pulsação | excentricidade | excentricidade correta do furo do cubo
210 | 56 | mecânico | acionamentos por corrente | dentes da roda dentada quebrados | obstrução que atinge os contrapinos | verifique as folgas da corrente e da roda dentada. remova quaisquer materiais estranhos
211 | 56 | mecânico | acionamentos por corrente | dentes da roda dentada quebrados | cargas de choque excessivas, especialmente com rodas dentadas pequenas de ferro fundido | reduzir cargas de choque excessivas ou trocar por rodas dentadas de aço
212 | 56 | mecânico | acionamentos por corrente | pinos de contrapino saindo | obstruções que atingem os contrapinos | Elimine a obstrução. Bata as extremidades para trás até que o contrapino se encaixe perfeitamente nas placas laterais ou use uma corrente rebitada
213 | 56 | mecânico | acionamentos por corrente | pinos de contrapino saindo | os contrapinos não estão instalados adequadamente, não estão afastados e não estão bem encaixados nas placas laterais | corrigir a instalação defeituosa
214 | 57 | mecânico | acionamentos por corrente | artigos transportados danificados | voos, acessórios ou links dobrados ou danificados | reparar ou substituir as peças danificadas
215 | 57 | mecânico | acionamentos por corrente | artigos transportados danificados | obstrução em passagens ou invólucros | remover a obstrução
216 | 57 | mecânico | acionamentos por corrente | artigos transportados danificados | tempo inadequado | verifique a sequência de sincronização, o alongamento da corrente e a seleção da corrente
217 | 58 | mecânico | caixas de engrenagens | operação ruidosa da unidade | desalinhamento | Verifique o alinhamento da unidade. Verifique a condição do acoplamento. Se o problema for o desalinhamento, peça ao grupo de manutenção que faça um alinhamento dos eixos
218 | 58 | mecânico | caixas de engrenagens | operação ruidosa da unidade | lubrificação defeituosa | Verifique o nível de óleo. adicione lubrificante, se necessário. determine se o lubrificante é do grau correto. se o lubrificante não for do grau correto, substitua-o pelo lubrificante correto
219 | 58 | mecânico | caixas de engrenagens | operação ruidosa da unidade | tensão excessiva nas correias ou na corrente | Verifique a tensão e o alinhamento dos auxiliares de acionamento e alivie a tensão, se necessário.
220 | 58 | mecânico | caixas de engrenagens | operação ruidosa da unidade | peças desgastadas | ajustar ou substituir as peças desgastadas
221 | 58 | mecânico | caixas de engrenagens | operação ruidosa da unidade | sobrecarga | reduzir a carga
222 | 59 | mecânico | caixas de engrenagens | temperatura operacional excessiva | lubrificante incorreto | Verifique o lubrificante de acordo com as instruções de especificação. Substitua-o pelo lubrificante correto
223 | 59 | mecânico | caixas de engrenagens | temperatura operacional excessiva | quantidade incorreta de lubrificante | verifique o nível no visor e encha até o nível correto. verifique se o respirador de ar está limpo e funcionando corretamente
224 | 59 | mecânico | caixas de engrenagens | temperatura operacional excessiva | sobrecarga | reduzir a carga
225 | 59 | mecânico | caixas de engrenagens | temperatura operacional excessiva | fluxo de ar obstruído | Verifique se o suprimento de ar está circulando adequadamente pelo ventilador. remova todas as obstruções. evite qualquer temperatura ambiente alta ao redor. se a temperatura ambiente estiver alta devido a uma fonte de calor local, coloque alguma forma de barreira entre a fonte de calor e a máquina
226 | 60 | mecânico | caixas de engrenagens | vazamento de óleo | excesso de óleo na unidade | verifique novamente o nível de óleo com a unidade desligada. remova o excesso de óleo
227 | 60 | mecânico | caixas de engrenagens | vazamento de óleo | Respiro de ar entupido | remova o respiro e limpe-o
228 | 60 | mecânico | caixas de engrenagens | vazamento de óleo | parafusos e porcas soltos em áreas com juntas | Aperte todas as juntas e os parafusos da tampa da extremidade
229 | 60 | mecânico | caixas de engrenagens | parafusos de montagem soltos | vibração causada por cargas flutuantes ou desalinhamento | verifique e realinhe o sistema. aperte todos os parafusos
230 | 61 | mecânico | Sistemas de óleo lubrificante | pressão do sistema muito baixa | abrir a válvula de drenagem de retorno da linha de pressão para a linha de retorno | fechar as válvulas de alívio da bomba
231 | 61 | mecânico | Sistemas de óleo lubrificante | pressão do sistema muito baixa | válvula de alívio da bomba ou válvula de controle de pressão do sistema ajustada para baixo | verifique se as válvulas de alívio da bomba e a válvula de controle de pressão estão funcionando normalmente. ajuste conforme necessário
232 | 61 | mecânico | Sistemas de óleo lubrificante | pressão do sistema muito baixa | vazamento(s) de óleo no sistema | verifique se há vazamento de óleo. repare conforme necessário
233 | 61 | mecânico | Sistemas de óleo lubrificante | pressão do sistema muito alta | válvula de controle de pressão do sistema ajustada muito alta ou não funcionando corretamente | verifique a válvula de controle do sistema e ajuste-a conforme necessário
234 | 61 | mecânico | Sistemas de óleo lubrificante | pressão do sistema muito alta | bocal(is) de fluxo obstruído(s) | Verifique se os controles de fluxo estão ajustados corretamente e se há indicação positiva de fluxo. Ajuste a configuração conforme necessário
235 | 62 | mecânico | Sistemas de óleo lubrificante | pressão do sistema constantemente flutuante | A válvula de controle de pressão do sistema não está funcionando corretamente | ajustar a válvula de controle de pressão do sistema para manter uma pressão constante do sistema
236 | 63 | mecânico | Sistemas de óleo lubrificante | pressões e fluxos de visão muito irregulares, indicando um fluxo muito irregular e acidentado | ar sendo aspirado para o sistema e bombeado com o óleo | verifique o nível de óleo no reservatório e a operação de flutuação livre da sucção flutuante. verifique se não há obstruções que façam com que a sucção em fluxo fique presa. remova todos os detritos da área de operação. verifique a linha de sucção e o filtro da bomba quanto a um possível vazamento de ar. verifique os tanques de pressão. se o tanque estiver vazio de óleo, pode haver vazamento de ar no sistema a partir da conexão de ar. adicione óleo conforme necessário
237 | 63 | mecânico | Sistemas de óleo lubrificante | soar o alarme | filtro sujo | purgar todo o ar da carcaça do filtro antes de mudar para o filtro de espera para colocá-lo em serviço
238 | 63 | mecânico | Sistemas de óleo lubrificante | soar o alarme | alta pressão diferencial no filtro | purgar todo o ar da carcaça do filtro antes de mudar para o filtro de espera para colocá-lo em serviço
239 | 64 | mecânico | Sistemas de óleo lubrificante | bomba de reserva e alarme ligando e desligando | bomba operacional não está funcionando | Altere a chave seletora da bomba para bombas reversas. Se o sistema agora estiver funcionando normalmente, investigue se há algum problema na bomba retirada de serviço, como um eixo quebrado
240 | 64 | mecânico | Sistemas de óleo lubrificante | bomba de reserva e alarme ligando e desligando | interruptores mercoid ajustados incorretamente | Ajuste a chave mercoid de espera aproximadamente 5 e 15 psi abaixo da pressão desejada do sistema
241 | 64 | mecânico | Sistemas de óleo lubrificante | bomba de reserva e alarme ligando e desligando | aumento da demanda de óleo do sistema devido a um vazamento de óleo | Procure por vazamentos de óleo ou alguma mudança drástica que cause aumento no fluxo de óleo
242 | 64 | mecânico | Sistemas de óleo lubrificante | bomba de reserva e alarme ligando e desligando | temperatura do óleo muito alta | verifique se a temperatura do óleo no lado de descarga do resfriador está dentro de 10 °f da temperatura operacional. se não estiver, faça os ajustes necessários
243 | 65 | mecânico | Sistemas de óleo lubrificante | bomba funcionando ruidosamente | baixo nível de fluido | ajustar o suprimento de fluido para a bomba
244 | 65 | mecânico | Sistemas de óleo lubrificante | bomba funcionando ruidosamente | pressão do sistema muito alta | Ajuste a válvula de alívio de pressão para diminuir a pressão
245 | 65 | mecânico | Sistemas de óleo lubrificante | bomba funcionando ruidosamente | bomba de volume variável ou com compensação de pressão ajustada para fluxo excessivo | ajustar a bomba
246 | 65 | mecânico | Sistemas de óleo lubrificante | bomba funcionando ruidosamente | vazamento na admissão | Localizar e corrigir o vazamento
247 | 65 | mecânico | Sistemas de óleo lubrificante | bomba funcionando de forma ruidosa | velocidade da bomba muito alta | diminuir a velocidade da bomba
248 | 65 | mecânico | Sistemas de óleo lubrificante | bomba funcionando de forma ruidosa | motor e bomba não alinhados | fazer com que a manutenção alinhe o motor e a bomba
249 | 65 | mecânico | Sistemas de óleo lubrificante | bomba funcionando de forma ruidosa | ingestão restrita | Localizar obstrução. limpar a entrada. limpar os filtros de sucção
250 | 65 | mecânico | Sistemas de óleo lubrificante | bomba funcionando de forma ruidosa | bomba desgastada | reparar ou substituir a bomba
251 | 66 | mecânico | Sistemas de óleo lubrificante | bomba funcionando de forma ruidosa (continuação) | cavitação causada pela falta de cabeça de sucção positiva líquida (npsh) ou turbulência de curvas acentuadas da tubulação imediatamente antes da sucção da bomba | diminuir a temperatura de sucção
252 | 66 | mecânico | Sistemas de óleo lubrificante | bomba funcionando de forma ruidosa (continuação) | pressão de sucção menor do que a temperatura de saturação correspondente | diminuir a temperatura de sucção
253 | 66 | mecânico | Sistemas de óleo lubrificante | bomba funcionando de forma ruidosa (continuação) | recirculação de fluido na área de saída da palheta do impulsor | Evite restrições de descarga. Aumente a folga nas pontas de saída das palhetas. /nunca instale um driver de maior potência sem reprojetar a tubulação de descarga e sucção
254 | 67 | mecânico | Acionamentos por correia em V | deslizamento da correia | tensão insuficiente | Aumente a tensão. A deflexão da correia no meio do vão deve ser de 1/64' para cada polegada de vão entre as linhas centrais das polias acionada e motriz.
255 | 67 | mecânico | Acionamentos por correia em V | deslizamento da correia | unidade sobrecarregada | aumentar o tamanho da correia
256 | 67 | mecânico | Acionamentos por correia em V | deslizamento da correia | contaminantes nas correias ou roldanas | limpar ou trocar as correias ou roldanas
257 | 67 | mecânico | Acionamentos por correia em V | deslizamento da correia | carga inicial pesada | aumentar a tensão
258 | 67 | mecânico | Acionamentos por correia em V | deslizamento da correia | Arco de contato insuficiente | aumentar a distância central ou usar uma polia
259 | 68 | mecânico | Acionamentos por correia em V | correia virada na polia | cordas quebradas por causa de cintos que são colocados e retirados das roldanas | Reduza os centros de acionamento quando estiver instalando as correias. Ajuste a posição do motor para diminuir a tensão nas correias. Instale correias novas e retenha-as
260 | 68 | mecânico | Acionamentos por correia em V | correia virada na polia | tensão insuficiente | aumentar a tensão
261 | 69 | mecânico | Acionamentos por correia em V | quebra repetida da correia | cargas de choque | testar a excentricidade do eixo. solicitar que a manutenção faça reparos. aumentar a tensão ou a capacidade de acionamento
262 | 69 | mecânico | Acionamentos por correia em V | quebra repetida da correia | Cordas quebradas por correr ou forçar as correias para dentro e para fora das roldanas | Reduza os centros de acionamento quando estiver instalando as correias. Ajuste a posição do motor para diminuir a tensão nas correias. Instale correias novas e retenha-as
263 | 69 | mecânico | Acionamentos por correia em V | quebra repetida da correia | queda de objetos estranhos nas roldanas | fornecer proteções
264 | 70 | mecânico | Acionamentos por correia em V | desgaste rápido da correia | ranhuras da polia desgastadas | substituir as roldanas
265 | 70 | mecânico | Acionamentos por correia em V | desgaste rápido da correia | diâmetro da polia muito pequeno | aumentar o diâmetro da polia
266 | 70 | mecânico | Acionamentos por correia em V | desgaste rápido da correia | desalinhamento | alinhar a unidade
267 | 70 | mecânico | Acionamentos por correia em V | desgaste rápido da correia | unidade sobrecarregada | aumentar a capacidade da unidade
268 | 70 | mecânico | Acionamentos por correia em V | desgaste rápido da correia | fricção das correias | fornecer a folga de funcionamento correta
269 | 70 | mecânico | Acionamentos por correia em V | desgaste rápido da correia | ambiente contaminado | limpar e proteger as correias
270 | 71 | mecânico | Acionamentos por correia em V | correia rachada e endurecida, causando deslizamento | calor excessivo | rastrear e eliminar a fonte de calor. fornecer ventilação
271 | 71 | mecânico | Acionamentos por correia em V | chicoteamento com cinto | centros de direção muito longos | reduzir os centros de acionamento ou fornecer uma polia
272 | 71 | mecânico | Acionamentos por correia em V | chicoteamento com cinto | roldana da polia do tensionador fora de ajuste | reduzir os centros de acionamento ou fornecer uma polia
273 | 71 | mecânico | Acionamentos por correia em V | rolamentos quentes | lubrificação inadequada do rolamento | Lubrificar o rolamento
274 | 71 | mecânico | Acionamentos por correia em V | rolamentos quentes | excesso de lubrificante para rolamentos | Abra o plugue de ventilação/drenagem e purgue a cavidade do lubrificante com lubrificante novo. Deixe a ventilação aberta por aproximadamente 30 minutos e, em seguida, feche-a
275 | 72 | mecânico | Acionamentos por correia em V | rolamentos quentes (continuação) | correias de acionamento muito apertadas | Ajuste a tensão da correia. A deflexão da correia no meio do vão deve ser de 1/64' para cada polegada de vão entre as linhas centrais das polias acionada e motriz.
276 | 73 | mecânico | Acionamentos por correia em V | uma ou duas correias quebradas em um conjunto | não um conjunto combinado de correias de transmissão | substitua as correias de acionamento por correias correspondentes
277 | 73 | mecânico | Acionamentos por correia em V | uma ou duas correias quebradas em um conjunto | correias quebradas internamente devido a práticas de instalação inadequadas | mova o motor para dentro a fim de tensionar as correias e substitua-as pelas correias correspondentes, usando o procedimento de instalação adequado. /Sempre use correias de um único fabricante, pois os processos de fabricação diferem de um fabricante para outro
278 | 74 | mecânico | Acionamentos por correia em V | Esticamento excessivo da correia | quantidade inadequada de absorção desde a instalação inicial da correia | Substituir todas as correias
279 | 74 | mecânico | Acionamentos por correia em V | Esticamento excessivo da correia | sobrecarga na correia de transmissão | reduzir a sobrecarga ou instalar um sistema de acionamento maior
280 | 74 | mecânico | Acionamentos por correia em V | Esticamento excessivo da correia | rupturas internas na correia | substituir a correia. /cautela/ nunca use uma barra de alavanca para instalar a correia na polia, pois isso rompe as fibras internas da correia e pode quebrar as paredes laterais da polia
281 | 75 | mecânico | Acionamentos por correia em V | alongamento desigual da correia | não um conjunto de cintos combinando | substitua por correias correspondentes
282 | 75 | mecânico | Acionamentos por correia em V | alongamento desigual da correia | coeficiente de atrito desigual | Verifique e ajuste o alinhamento das polias e corrija a tensão
283 | 75 | mecânico | Acionamentos por correia em V | alongamento desigual da correia | eixos não paralelos | Verifique e ajuste o alinhamento das polias e corrija a tensão
284 | 75 | mecânico | Acionamentos por correia em V | alongamento desigual da correia | rupturas internas e não visíveis nas correias | Substituir as correias
285 | 75 | mecânico | Acionamentos por correia em V | alongamento desigual da correia | cabos de correia quebrados | Substituir as correias
286 | 75 | mecânico | Acionamentos por correia em V | alongamento desigual da correia | ranhuras desgastadas nas roldanas | substituir as roldanas
287 | 76 | mecânico | Acionamentos por correia em V | separação por correia | roldanas pequenas | substituir por roldanas de tamanho adequado
288 | 76 | mecânico | Acionamentos por correia em V | separação por correia | tensão excessiva da correia | Verifique e ajuste a tensão da correia
289 | 76 | mecânico | Acionamentos por correia em V | desgaste da correia superior | obstrução da correia | remover a obstrução
290 | 76 | mecânico | Acionamentos por correia em V | desgaste da correia superior | cinto virado ou torcido | ajuste e inspecione a correia. substitua conforme necessário
291 | 76 | mecânico | Acionamentos por correia em V | abertura da costura do envelope no cinto | solvente ou óleo de borracha na correia | Limpe e inspecione a correia. Substitua a correia conforme necessário
292 | 77 | mecânico | Acionamentos por correia em V | desgaste anormal do envelope | condição abrasiva | verifique se a correia está abrasiva ou se há alguma das condições mencionadas como causa provável; substitua as correias conforme necessário
293 | 78 | mecânico | Acionamentos por correia em V | desgaste anormal do envelope | roldanas desgastadas | verifique se a correia está abrasiva ou se há alguma das condições mencionadas como causa provável; substitua as correias conforme necessário
294 | 79 | mecânico | Acionamentos por correia em V | desgaste anormal do envelope | ângulo de roldana inadequado | verifique se a correia está abrasiva ou se há alguma das condições mencionadas como causa provável; substitua as correias conforme necessário
295 | 80 | mecânico | Acionamentos por correia em V | desgaste anormal do envelope | deslizamento | verifique se a correia está abrasiva ou se há alguma das condições mencionadas como causa provável; substitua as correias conforme necessário
296 | 81 | mecânico | Acionamentos por correia em V | desgaste anormal do envelope | exposição a vapores químicos | verifique se a correia está abrasiva ou se há alguma das condições mencionadas como causa provável; substitua as correias conforme necessário
297 | 82 | mecânico | Acionamentos por correia em V | desgaste anormal do envelope | obstruções | verifique se a correia está abrasiva ou se há alguma das condições mencionadas como causa provável; substitua as correias conforme necessário
298 | 83 | mecânico | Acionamentos por correia em V | desgaste anormal do envelope | calor elevado | verifique se a correia está abrasiva ou se há alguma das condições mencionadas como causa provável; substitua as correias conforme necessário
299 | 77 | mecânico | Acionamentos por correia em V | cinto mole ou inchado | solvente ou óleo de borracha na correia | limpe e inspecione a correia; substitua a correia conforme necessário
300 | 77 | mecânico | Acionamentos por correia em V | endurecimento e rachaduras no envelope da correia | exposição a calor intenso e/ou vapores químicos | limpe e inspecione a correia; substitua a correia conforme necessário
301 | 78 | mecânico | Sistemas de ventiladores | saída do ventilador abaixo de scfm | resistência total no sistema maior do que o esperado | Verifique se outros ventiladores estão descarregando na mesma saída que o ventilador com problemas; isso pode ser um problema de projeto; informe a engenharia para uma avaliação.
302 | 78 | mecânico | Sistemas de ventiladores | saída do ventilador abaixo de scfm | amortecedores fechados ou parcialmente fechados | verifique se algum amortecedor foi fechado acidentalmente; abra os amortecedores que deveriam estar abertos
303 | 78 | mecânico | Sistemas de ventiladores | saída do ventilador abaixo de scfm | velocidade muito lenta | Verifique se há deslizamento nas correias de acionamento. Ajuste a tensão se as correias não estiverem danificadas. Verifique se há lubrificação adequada nos rolamentos. Peça aos eletricistas que verifiquem o motor
304 | 79 | mecânico | Sistemas de ventiladores | saída do ventilador abaixo de scfm (continuação) | amortecedores ou palhetas de entrada variável ajustados incorretamente | reajuste os esticadores da articulação de controle do amortecedor para os pontos de ajuste calibrados
305 | 79 | mecânico | Sistemas de ventiladores | saída do ventilador abaixo de scfm (continuação) | condições ruins na entrada do ventilador, como filtros estrangulados | verifique o diferencial de pressão nos filtros e limpe ou substitua os filtros sujos
306 | 79 | mecânico | Sistemas de ventiladores | saída do ventilador abaixo de scfm (continuação) | indução de ar atmosférico por meio de vazamentos nos dutos | Um detector de vazamentos ultrassônico é a ferramenta ideal para determinar exatamente onde ocorrem os vazamentos.
307 | 79 | mecânico | Sistemas de ventiladores | saída do ventilador abaixo de scfm (continuação) | rotação errada do ventilador | certifique-se de que o acionamento por correia não esteja cruzado. peça aos eletricistas que verifiquem a rotação do motor
308 | 79 | mecânico | Sistemas de ventiladores | saída do ventilador abaixo de scfm (continuação) | roda montada para trás no eixo | parar o ventilador e fazer com que a manutenção inverta a roda
309 | 80 | mecânico | Sistemas de ventiladores | vibração e ruído | desequilíbrio devido ao acúmulo de sujeira nas pás do ventilador | Realize uma análise de vibração para determinar a magnitude do problema e, em seguida, faça o balanceamento do ventilador. Lave as pás do ventilador com água para remover o acúmulo de sujeira. Se o ventilador operar em um sistema de exaustão de caldeira ou em algum outro sistema gasoso de alta temperatura, descalcifique as pás
310 | 80 | mecânico | Sistemas de ventiladores | vibração e ruído | fundações ruins ou placa de base deformada | Verifique se há rachaduras e rupturas nas fundações. Informe as descobertas à engenharia para que sejam resolvidas
311 | 81 | mecânico | Sistemas de ventiladores | vibração e ruído (continuação) | desalinhamento | realizar análise de vibração para determinar a magnitude do problema e, em seguida, alinhar os eixos do ventilador
312 | 81 | mecânico | Sistemas de ventiladores | vibração e ruído (continuação) | condições de pés macios | Realize uma verificação de pés macios em todos os pés da unidade para determinar se o problema é uma condição de pés macios. Adicione ou remova calços para corrigir a condição
313 | 81 | mecânico | Sistemas de ventiladores | vibração e ruído (continuação) | nenhuma mola fria zero do duto na conexão do ventilador | Verifique a distorção do duto se não houver junta de expansão ou flexível instalada. Ajuste os ganchos conforme necessário
314 | 82 | mecânico | Sistemas de ventiladores | rolamentos danificados | desalinhamento do acionamento da correia | Certifique-se de que as roldanas tenham a mesma largura e estejam devidamente alinhadas umas com as outras
315 | 82 | mecânico | Sistemas de ventiladores | rolamentos danificados | lubrificação ruim | Certifique-se de que o lubrificante correto esteja sendo usado e que os rolamentos sejam ventilados durante a aplicação do lubrificante.
316 | 83 | mecânico | Sistemas de ventiladores | rolamentos danificados (continuação) |  | garantir que as práticas de instalação dos rolamentos estejam corretas
317 | 83 | mecânico | Sistemas de ventiladores | rolamentos danificados (continuação) |  | Quando o ventilador estiver desligado, certifique-se de que a unidade seja girada para mudar o ponto de descanso periodicamente, a fim de evitar que o eixo caia devido ao seu próprio peso. Verifique se há tensão indevida nos suportes dos rolamentos devido a fundações ruins e dutos desalinhados
318 | 84 | mecânico | Sistemas de ventiladores | rolamentos danificados (continuação) | acionamentos por correia desalinhados | Certifique-se de que as correias estejam assentadas nas polias corretas e alinhadas para que funcionem corretamente nas ranhuras em V. Verifique o alinhamento das paredes laterais das polias com uma régua ou uma corda esticada
319 | 85 | mecânico | Sistemas de ventiladores | rolamentos danificados (continuação) | acoplamento desgastado | Conduza uma análise de vibração para determinar se o acoplamento está desgastado. O grau errado de lubrificante pode ter sido usado e acumulado em um ponto, causando uma condição de desequilíbrio.
320 | 85 | mecânico | Sistemas de ventiladores | rolamentos danificados (continuação) | efeito de ressonância de outra(s) máquina(s) | realizar uma avaliação para determinar a extensão da ressonância e rastrear a(s) fonte(s) de excitação. para interromper temporariamente a vibração induzida por ressonância, altere a massa da unidade colocando algum peso, como um saco de areia, sobre a unidade
321 | 85 | mecânico | Sistemas de ventiladores | rolamentos danificados (continuação) | ventilador girando na direção errada | Peça aos eletricistas que verifiquem a rotação do motor e corrijam a rotação conforme necessário
322 | 86 | mecânico | Sistemas de ventiladores | rolamentos danificados (continuação) | restrição de deslocamento parcial no lado de entrada do ventilador, fazendo com que ele descarregue | Certifique-se de que nenhum objeto estranho esteja causando um bloqueio parcial no lado da entrada do ventilador. Quando as pás do ventilador passarem pela obstrução, elas não conseguirão suportar a carga total e se desviarão
323 | 86 | mecânico | Sistemas de ventiladores | superaquecimento do rolamento | Lubrificação excessiva do rolamento | determinar a capacidade do rolamento e seguir as recomendações do fabricante para lubrificação
324 | 86 | mecânico | Sistemas de ventiladores | superaquecimento do rolamento | desalinhamento | Certifique-se de que as correias estejam assentadas nas polias corretas e alinhadas para que funcionem corretamente nas ranhuras em V. Verifique o alinhamento das paredes laterais das polias com uma régua ou uma corda esticada
325 | 87 | mecânico | Sistemas de ventiladores | superaquecimento dos rolamentos (continuação) | desequilíbrio | Gire o eixo e deixe-o rolar até que fique em repouso por conta própria para verificar se há desequilíbrio estático. O desequilíbrio estático pode ser corrigido pendurando um peso apropriado na posição oposta à posição de repouso, às 6 horas. Os engenheiros que possuem a instrumentação adequada devem fazer uma correção de equilíbrio mais complexa
326 | 87 | mecânico | Sistemas de ventiladores | superaquecimento dos rolamentos (continuação) | eixo curvado | Quando o ventilador estiver desligado, certifique-se de que a unidade seja desligada do ponto de descanso periodicamente para evitar que o eixo caia devido ao seu próprio peso. Verifique se há tensão indevida nos suportes dos rolamentos devido a fundações ruins e dutos desalinhados.
327 | 88 | mecânico | Sistemas de ventiladores | superaquecimento dos rolamentos (continuação) | Correias com tensão excessiva | Pressione as correias no meio da extensão e meça a deflexão para testar a tensão da correia. A deflexão deve ser igual a 1/64' por polegada de extensão entre os centros das unidades acionada e de acionamento.
328 | 88 | mecânico | Sistemas de ventiladores | superaquecimento dos rolamentos (continuação) | Impulso axial anormal causado por correias desalinhadas | Isso pode ser causado por um desalinhamento grosseiro entre o acionador e as unidades acionadas. Também pode ser causado quando uma polia é mais larga do que a outra. Para corrigir qualquer um dos casos, alinhe as correias ao centro do v em cada polia
329 | 89 | mecânico | Sistemas de ventiladores | superaquecimento dos rolamentos (continuação) | roldanas com furos excêntricos devido a práticas de usinagem inadequadas ou fundidas com o ressalto fora do centro | Os furos excêntricos fazem com que as polias girem fora do centro, fazendo com que as correias sejam tensionadas e desengatadas a cada revolução. Esse movimento contínuo para frente e para trás faz com que os rolamentos sofram um impacto terrível. As chavetas e os parafusos de fixação podem ter o mesmo efeito, tirando uma polia do centro quando a força é apertada.
330 | 90 | mecânico | Purgadores de vapor | armadilha que sopra vapor vivo | sem escorva, balde ou sifões porque o sifão não foi escorvado quando originalmente instalado | preparar a armadilha
331 | 90 | mecânico | Purgadores de vapor | armadilha que sopra vapor vivo | sem escorva, balde ou sifões porque o sifão não foi escorvado após a limpeza | preparar a armadilha limpa
332 | 91 | mecânico | Purgadores de vapor | purgador que sopra vapor vivo (continuação) | válvula de desvio aberta ou com vazamento | remover ou consertar a válvula de desvio
333 | 91 | mecânico | Purgadores de vapor | purgador que sopra vapor vivo (continuação) | queda repentina de pressão | instale uma válvula de retenção antes do purgador
334 | 92 | mecânico | Purgadores de vapor | purgador que sopra vapor vivo (continuação) | o mecanismo da válvula não fecha porque há incrustações ou sujeira alojada no orifício | limpar a armadilha
335 | 92 | mecânico | Purgadores de vapor | purgador que sopra vapor vivo (continuação) | mecanismo de válvula ou disco desgastado ou com defeito | reparar ou substituir as peças defeituosas
336 | 92 | mecânico | Purgadores de vapor | purgador que sopra vapor vivo (continuação) | Fole rompido (sifões termostáticos) | Substituir os foles
337 | 93 | mecânico | Purgadores de vapor | purgador que sopra vapor vivo (continuação) | contrapressão muito alta em uma armadilha termodinâmica devido a peças desgastadas ou com defeito | reparar ou substituir as peças defeituosas
338 | 93 | mecânico | Purgadores de vapor | purgador que sopra vapor vivo (continuação) | pressão de retorno muito alta em uma armadilha termodinâmica porque a armadilha ficou presa aberta | limpar a armadilha
339 | 93 | mecânico | Purgadores de vapor | purgador que sopra vapor vivo (continuação) | contrapressão muito alta em um purgador termodinâmico porque a linha de retorno de condensado ou o tanque de pig foram subdimensionados | aumentar o tamanho da linha ou do tanque de suínos
340 | 93 | mecânico | Purgadores de vapor | purgador que sopra vapor vivo (continuação) | contrapressão muito alta em um purgador termodinâmico devido à formação de vapor de flash causado pela formação de vapor de flash quando o condensado é liberado para uma pressão mais baixa ou atmosférica | nenhuma ação corretiva é necessária para essa condição normal
341 | 94 | mecânico | Purgadores de vapor | purgador não está descarregando | pressão muito alta porque a classificação do purgador é muito baixa | instalar o purgador de tamanho correto
342 | 94 | mecânico | Purgadores de vapor | purgador não está descarregando | pressão muito alta porque o orifício aumentou devido ao desgaste normal | substitua o orifício desgastado
343 | 94 | mecânico | Purgadores de vapor | purgador não está descarregando | pressão muito alta porque a válvula redutora de pressão está ajustada muito alta ou quebrada | reajuste ou substitua a válvula redutora de pressão. a válvula pode precisar de um novo diafragma
344 | 94 | mecânico | Purgadores de vapor | purgador não está descarregando | pressão muito alta porque a pressão do sistema aumentou | Instale o conjunto correto de troca de pressão
345 | 95 | mecânico | Purgadores de vapor | purgador não está descarregando (continuação) | o condensado não chega ao purgador porque o filtro está entupido | sopre a tela com ar ou substitua-a
346 | 95 | mecânico | Purgadores de vapor | purgador não está descarregando (continuação) | O condensado não está chegando ao purgador devido a uma obstrução na linha até o purgador | remover a obstrução
347 | 95 | mecânico | Purgadores de vapor | purgador não está descarregando (continuação) | o condensado não chega ao purgador porque a válvula de desvio está aberta ou com vazamento | remover ou consertar a válvula de desvio
348 | 96 | mecânico | Purgadores de vapor | purgador não está descarregando (continuação) | o condensado não está chegando ao purgador porque a linha de fornecimento de vapor está fechada | abrir a válvula de suprimento de vapor
349 | 96 | mecânico | Purgadores de vapor | purgador não está descarregando (continuação) | O condensado não está chegando ao purgador porque o purgador está entupido com material estranho | limpe o filtro e reinstale-o
350 | 96 | mecânico | Purgadores de vapor | purgador não está descarregando (continuação) | o condensado não chega ao purgador porque o purgador é mantido fechado por um mecanismo defeituoso | reparar ou substituir o mecanismo defeituoso
351 | 96 | mecânico | Purgadores de vapor | purgador não está descarregando (continuação) | o condensado não chega ao purgador devido ao alto vácuo na linha de retorno de condensado | Instale o conjunto correto de troca de pressão
352 | 97 | mecânico | Purgadores de vapor | purgador não está descarregando (continuação) | não há diferencial de pressão no purgador porque a linha de retorno de condensado está bloqueada ou restrita | remover a restrição
353 | 97 | mecânico | Purgadores de vapor | purgador não está descarregando (continuação) | não há diferencial de pressão no purgador porque o conjunto de mudança de pressão está incorreto | Instale o conjunto correto de troca de pressão
354 | 98 | mecânico | Purgadores de vapor | descarga contínua do purgador | armadilha muito pequena e subdimensionada para a capacidade que está sendo manuseada | instalar o sifão de tamanho adequado
355 | 98 | mecânico | Purgadores de vapor | descarga contínua do purgador | pressão nominal do purgador muito alta | Instale o conjunto correto de troca de pressão
356 | 98 | mecânico | Purgadores de vapor | descarga contínua do purgador | sifão entupido | limpe os componentes internos do purgador e reinstale o filtro
357 | 98 | mecânico | Purgadores de vapor | descarga contínua do purgador | filtro entupido | Limpe o filtro
358 | 98 | mecânico | Purgadores de vapor | descarga contínua do purgador | Fole sobrecarregado em um purgador termostático | Substituir os foles
359 | 99 | mecânico | Purgadores de vapor | descarga contínua do purgador | perda do principal | instale uma válvula de retenção no lado de entrada do purgador
360 | 98 | mecânico | Purgadores de vapor | descarga contínua do purgador | falha da válvula na sede devido ao desgaste da válvula e da sede | Substitua as peças desgastadas
361 | 99 | mecânico | Purgadores de vapor | descarga contínua do purgador (continuação) | depósitos de calcário e sujeira sob a válvula e no orifício | limpar a armadilha
362 | 99 | mecânico | Purgadores de vapor | descarga contínua do purgador (continuação) | pinos-guia e alavanca desgastados | Substitua as peças desgastadas
363 | 99 | mecânico | Purgadores de vapor | aquecimento lento ou irregular | margem de capacidade na armadilha para cargas de partida pesadas | instalar o sifão maior de tamanho adequado
364 | 99 | mecânico | Purgadores de vapor | aquecimento lento ou irregular | Capacidade insuficiente de tratamento de ar em coletores de caçamba | use baldes térmicos ou aumente o tamanho da ventilação
365 | 99 | mecânico | Purgadores de vapor | aquecimento lento ou irregular | curto-circuito usando armadilhas de grupo | Quando os purgadores de vapor são agrupados, ou seja, vários purgadores são instalados na mesma linha, existe a possibilidade de backup de condensado devido a inconsistências de pressão ou obstruções.
366 | 100 | mecânico | Purgadores de vapor | aquecimento lento ou irregular (continuação) | fornecimento inadequado de vapor devido à troca da válvula de pressão | restaurar a pressão normal do vapor
367 | 100 | mecânico | Purgadores de vapor | aquecimento lento ou irregular (continuação) | Válvula redutora de pressão de vapor desligada | reajuste ou substitua a válvula redutora
368 | 100 | mecânico | Purgadores de vapor | problemas de contrapressão | linha de retorno de condensado muito pequena | instalar uma linha de retorno de condensado maior
369 | 100 | mecânico | Purgadores de vapor | problemas de contrapressão | outros purgadores que sopram vapor no coletor | localizar e reparar outras armadilhas defeituosas
370 | 100 | mecânico | Purgadores de vapor | problemas de contrapressão | Linha de ventilação do tanque de suínos entupida | limpar a linha de ventilação do tanque de suínos
371 | 100 | mecânico | Purgadores de vapor | problemas de contrapressão | obstrução na linha de retorno | remover a obstrução
372 | 100 | mecânico | Purgadores de vapor | problemas de contrapressão | excesso de vácuo na linha de retorno | Instale o conjunto correto de troca de pressão
373 | 101 | elétrica | Motores elétricos | O motor não está dando partida | fusíveis queimados | substitua por fusíveis que tenham pelo menos 12% dos amperes listados na placa de identificação
374 | 101 | elétrica | Motores elétricos | O motor não está dando partida | disparos por sobrecarga | verifique e redefina a sobrecarga no acionador de partida
375 | 101 | elétrica | Motores elétricos | O motor não está dando partida | alimentação de corrente inadequada | verifique se a corrente fornecida corresponde às especificações da placa de identificação do motor e ao fator de carga
376 | 101 | elétrica | Motores elétricos | O motor não está dando partida | conexões de linha inadequadas | Verifique as conexões, usando o diagrama fornecido com o motor. Se a fiação estiver conectada incorretamente, peça aos eletricistas para refazerem a fiação de acordo com a conexão especificada no diagrama
377 | 102 | elétrica | Motores elétricos | O motor não está dando partida (continuação) | circuito aberto no enrolamento ou na chave de partida | Peça a um eletricista para verificar se há conexões de fiação soltas. verifique se a chave de partida dentro do motor está fechada. observação: um zumbido quando a chave está fechada indica um circuito aberto. os motores de indução de repulsão podem soltar faíscas nas escovas
378 | 102 | elétrica | Motores elétricos | O motor não está dando partida (continuação) | falha mecânica | Pare o motor e verifique se o motor e o acionamento giram livremente. Verifique os rolamentos e a lubrificação. Adicione um pouco de lubrificante aos rolamentos e gire o eixo lentamente com a mão.
379 | 103 | elétrica | Motores elétricos | O motor não está dando partida (continuação) | estator em curto-circuito | peça para a manutenção rebobinar o motor. observação: fusíveis queimados indicam curto- circuito no estator
380 | 103 | elétrica | Motores elétricos | O motor não está dando partida (continuação) | conexão ruim da bobina do estator | remova o sino final e localize o problema de conexão usando uma lâmpada de teste. se for encontrada uma falha, peça aos eletricistas que a consertem
381 | 103 | elétrica | Motores elétricos | O motor não está dando partida (continuação) | rotor com defeito | Procure por barras ou anéis de extremidade quebrados, substitua/repare
382 | 103 | elétrica | Motores elétricos | O motor não está dando partida (continuação) | motor sobrecarregado | reduzir a carga
383 | 103 | elétrica | Motores elétricos | O motor não está dando partida (continuação) | uma fase do motor trifásico aberta | verificar as linhas quanto à fase aberta
384 | 103 | elétrica | Motores elétricos | O motor não está dando partida (continuação) | estator em curto-circuito | peça para a manutenção rebobinar o motor. observação: fusíveis queimados indicam curto- circuito no estator
385 | 104 | elétrica | Motores elétricos | O motor não está dando partida (continuação) | escovas desgastadas ou grudadas em motores de indução de repulsão | Verifique se há desgaste e substitua-o conforme necessário. Verifique se a pressão da escova está correta. Limpe o comutador se ele estiver sujo
386 | 104 | elétrica | Motores elétricos | paralisação do motor | aplicação incorreta | verifique se o tipo ou tamanho do motor está correto e se está dentro dos parâmetros operacionais especificados. se o motor não estiver correto, um eletricista deve instalar um novo motor que atenda às especificações
387 | 104 | elétrica | Motores elétricos | paralisação do motor | motor sobrecarregado | reduzir a carga
388 | 104 | elétrica | Motores elétricos | paralisação do motor | baixa tensão do motor | garantir que a tensão da placa de identificação seja restaurada e mantida
389 | 104 | elétrica | Motores elétricos | paralisação do motor | circuito aberto devido a fusíveis queimados | Verifique o relé de sobrecarga, o estator e os botões para reiniciar os fusíveis. Substitua os fusíveis, se necessário
390 | 105 | elétrica | Motores elétricos | paralisação do motor (continuação) | resistência de controle incorreta do motor enrolado | verifique a sequência de controle substitua os resistores quebrados. repare os circuitos abertos
391 | 105 | elétrica | Motores elétricos | motor funcionando e depois morrendo | falha de energia | Peça a um eletricista que verifique se há conexões soltas na linha, nos fusíveis e no controle. Aperte corretamente todas as conexões soltas que forem encontradas
392 | 105 | elétrica | Motores elétricos | O motor não está atingindo a velocidade | motor não dimensionado corretamente para a carga projetada do sistema | consulte o fornecedor para saber o tipo adequado de motor e substitua o motor pela unidade de tamanho correto
393 | 105 | elétrica | Motores elétricos | O motor não está atingindo a velocidade | tensão muito baixa nos terminais do motor devido à queda de linha | use uma tensão mais alta nos terminais do transformador ou reduza a carga
394 | 105 | elétrica | Motores elétricos | O motor não está atingindo a velocidade | operação de controle inadequada da resistência secundária do motor enrolado | corrigir o controle secundário
395 | 106 | elétrica | Motores elétricos | O motor não está atingindo a velocidade (continuação) | carga inicial muito alta | verifique a carga que o motor deve suportar na partida e ajuste conforme necessário
396 | 106 | elétrica | Motores elétricos | O motor não está atingindo a velocidade (continuação) | barras do rotor quebradas | procure rachaduras próximas aos anéis e repare ou substitua conforme necessário. pode ser necessário um novo rotor. os reparos geralmente são temporários
397 | 106 | elétrica | Motores elétricos | O motor não está atingindo a velocidade (continuação) | circuito primário aberto | localizar a falha, usando um dispositivo de descanso
398 | 106 | elétrica | Motores elétricos | motor demorando muito para acelerar | excesso de carga | reduzir a carga
399 | 106 | elétrica | Motores elétricos | motor demorando muito para acelerar | circuito ruim | verifique se há alta resistência. peça a um eletricista que corrija as deficiências encontradas. consulte o manual do fabricante para obter orientação
400 | 106 | elétrica | Motores elétricos | motor demorando muito para acelerar | rotor gaiola de esquilo com defeito | substituir por um novo rotor
401 | 107 | elétrica | Motores elétricos | motor demorando muito para acelerar (continuação) | tensão aplicada muito baixa | fazer com que a empresa de energia aumente a potência da torneira
402 | 107 | elétrica | Motores elétricos | rotação incorreta | sequência incorreta de fases | conexões reversas no motor ou no quadro de distribuição
403 | 107 | elétrica | Motores elétricos | superaquecimento do motor durante o funcionamento sob carga | sobrecarga | reduzir a carga
404 | 107 | elétrica | Motores elétricos | superaquecimento do motor durante o funcionamento sob carga | sopradores ou protetores de ar errados que podem estar obstruídos com sujeira, impedindo a ventilação adequada do motor | Limpe o soprador ou a proteção de ar. Observação: um fluxo contínuo de ar saindo do motor indica uma boa ventilação. Se isso não acontecer após a limpeza, consulte o fabricante para obter orientação. se o soprador ou a proteção de ar errado estiver sendo usado, o fabricante pode ter que recomendar uma alteração no projeto
405 | 107 | elétrica | Motores elétricos | superaquecimento do motor durante o funcionamento sob carga | uma fase do motor aberta | garantir que todos os cabos estejam bem conectados
406 | 108 | elétrica | Motores elétricos | superaquecimento do motor durante o funcionamento sob carga (continuação) | bobina aterrada | localizar a falha e reparar
407 | 108 | elétrica | Motores elétricos | superaquecimento do motor durante o funcionamento sob carga (continuação) | tensão terminal desequilibrada | verifique se há cabos, conexões e transformadores com defeito e repare ou substitua conforme necessário
408 | 108 | elétrica | Motores elétricos | superaquecimento do motor durante o funcionamento sob carga (continuação) | bobina do estator em curto-circuito | reparo e, em seguida, verifique a leitura do wattímetro
409 | 108 | elétrica | Motores elétricos | superaquecimento do motor durante o funcionamento sob carga (continuação) | alta resistência | peça a um eletricista que procure uma conexão defeituosa e corrija o problema
410 | 108 | elétrica | Motores elétricos | superaquecimento do motor durante o funcionamento sob carga (continuação) | alta tensão | Peça a um eletricista que verifique os terminais do motor usando um voltímetro. Faça ajustes para diminuir a tensão
411 | 109 | elétrica | Motores elétricos | superaquecimento do motor durante o funcionamento sob carga (continuação) | baixa tensão | Peça a um eletricista para verificar os terminais do motor usando um voltímetro. Faça ajustes para aumentar a tensão
412 | 109 | elétrica | Motores elétricos | superaquecimento do motor durante o funcionamento sob carga (continuação) | atrito do rotor com o furo do estator | verifique a usinagem. se o atrito for devido a práticas de usinagem ruins, substitua os rolamentos
413 | 110 | elétrica | Motores elétricos | o motor vibra após as correções terem sido feitas | motor desalinhado | realinhar o motor
414 | 110 | elétrica | Motores elétricos | o motor vibra após as correções terem sido feitas | bases fracas | fortalecer a base
415 | 110 | elétrica | Motores elétricos | o motor vibra após as correções terem sido feitas | acoplamento fora de equilíbrio | equilibrar dinamicamente o acoplamento
416 | 110 | elétrica | Motores elétricos | o motor vibra após as correções terem sido feitas | equipamento acionado fora de equilíbrio | equilibrar dinamicamente o equipamento acionado
417 | 110 | elétrica | Motores elétricos | o motor vibra após as correções terem sido feitas | rolamentos não alinhados | alinhar os rolamentos corretamente
418 | 110 | elétrica | Motores elétricos | o motor vibra após as correções terem sido feitas | Rolamento de esferas com defeito | Substituir o rolamento
419 | 111 | elétrica | Motores elétricos | o motor vibra após as correções terem sido feitas | pesos de balanceamento deslocados | reequilibrar dinamicamente o rotor
420 | 111 | elétrica | Motores elétricos | o motor vibra após as correções terem sido feitas | substituição das bobinas do rotor enrolado | reequilibrar dinamicamente o rotor
421 | 111 | elétrica | Motores elétricos | o motor vibra após as correções terem sido feitas | motor polifásico funcionando com motor monofásico | Verifique se há um circuito aberto
422 | 111 | elétrica | Motores elétricos | o motor vibra após as correções terem sido feitas | folga excessiva | ajustar o rolamento ou adicionar uma arruela
423 | 112 | elétrica | Motores elétricos | corrente de linha desequilibrada em motores polifásicos durante a operação normal | terminais de volts desiguais | Peça a um eletricista que verifique os cabos e as conexões e ajuste-os conforme necessário
424 | 112 | elétrica | Motores elétricos | corrente de linha desequilibrada em motores polifásicos durante a operação normal | operação monofásica | Peça a um eletricista para verificar se há contatos abertos
425 | 112 | elétrica | Motores elétricos | corrente de linha desequilibrada em motores polifásicos durante a operação normal | contatos ruins do rotor no controle da resistência do rotor enrolado | peça a um eletricista que verifique os dispositivos de controle. corrija os contatos
426 | 112 | elétrica | Motores elétricos | corrente de linha desequilibrada em motores polifásicos durante a operação normal | as escovas não estão na posição correta no rotor enrolado | verifique se as escovas estão encaixadas corretamente e se os shunts estão em boas condições
427 | 112 | elétrica | Motores elétricos | ruído de raspagem | ventilador atingindo o isolamento | limpar o ventilador
428 | 112 | elétrica | Motores elétricos | ruído de raspagem | ventilador em atrito com a proteção de ar | remover a interferência
429 | 112 | elétrica | Motores elétricos | ruído de raspagem | motor solto na placa de base | Aperte os parafusos de fixação
430 | 112 | elétrica | Motores elétricos | operação ruidosa | espaço de ar não uniforme | Verifique e corrija os ajustes do suporte ou do rolamento
431 | 113 | elétrica | Motores elétricos | operação com ruído (continuação) | rotor desequilibrado | equilibrar dinamicamente o rotor
432 | 113 | elétrica | Motores elétricos | rolamentos quentes | eixo curvado ou com mola | endireitar ou substituir o eixo
433 | 113 | elétrica | Motores elétricos | rolamentos quentes | tração excessiva da correia | diminuir a tensão nas correias de acionamento
434 | 113 | elétrica | Motores elétricos | rolamentos quentes | polia muito distante do rolamento | mova a polia para mais perto do rolamento do motor
435 | 113 | elétrica | Motores elétricos | rolamentos quentes | diâmetro da polia muito pequeno | substituir por polias maiores
436 | 113 | elétrica | Motores elétricos | rolamentos quentes | desalinhamento | corrigir o desalinhamento. realinhar as unidades
437 | 113 | elétrica | Motores elétricos | rolamentos de bucha quente | ranhura de óleo no rolamento obstruída por sujeira | remova o suporte ou pedestal com o rolamento. limpe o alojamento do rolamento e as ranhuras de óleo. substitua o óleo
438 | 113 | elétrica | Motores elétricos | rolamentos de bucha quente | viscosidade do óleo muito alta | use o óleo mais leve recomendado
439 | 113 | elétrica | Motores elétricos | rolamentos de bucha quente | viscosidade do óleo muito baixa | use o óleo mais pesado recomendado
440 | 114 | elétrica | Motores elétricos | rolamentos de bucha quente (continuação) | muito impulso final | reduzir o impulso induzido pelo driver. verificar o centro magnético do motor
441 | 114 | elétrica | Motores elétricos | rolamentos de bucha quente (continuação) | rolamento muito desgastado | Substitua o rolamento com defeito
442 | 114 | elétrica | Motores elétricos | Rolamento antifricção a quente | lubrificante insuficiente | manter a quantidade correta de lubrificante no rolamento
443 | 114 | elétrica | Motores elétricos | Rolamento antifricção a quente | excesso de lubrificante | reduzir a quantidade de lubrificante. /nota/ o reservatório não deve estar cheio mais do que a metade
444 | 114 | elétrica | Motores elétricos | Rolamento antifricção a quente | deterioração da graxa ou lubrificante contaminado | Remova a graxa antiga, lave bem o rolamento com querosene e substitua por uma nova graxa
445 | 114 | elétrica | Motores elétricos | Rolamento antifricção a quente | rolamento sobrecarregado | Verifique o alinhamento e os empuxos laterais e finais
446 | 114 | elétrica | Motores elétricos | Rolamento antifricção a quente | bola quebrada ou corridas irregulares | limpe bem a carcaça. substitua o rolamento
447 | 115 | elétrica | Motores elétricos | sobrecarga no motorista | velocidades superiores às projetadas | Verifique o diâmetro das polias para garantir que estejam dimensionadas corretamente para a unidade. Verifique se o motor tem a potência e a carga corretas.
448 | 115 | elétrica | Motores elétricos | sobrecarga no motorista | cintos se esfregando com força contra alguma projeção | verificar as práticas de lubrificação. corrigir conforme necessário
449 | 116 | elétrica | Motores elétricos | sobrecarga no driver (continuação) | lubrificação deficiente | coletar uma amostra de gás e fazer com que a engenharia e a química verifiquem a análise do gás para determinar o problema
450 | 116 | elétrica | Motores elétricos | sobrecarga no driver (continuação) | densidade do gás muito alta | certifique-se de que o acionamento por correia não esteja cruzado. peça aos eletricistas que verifiquem a rotação do motor
451 | 116 | elétrica | Motores elétricos | sobrecarga no driver (continuação) | direção de rotação incorreta | Quando o ventilador estiver desligado, certifique-se de que a unidade seja desligada do ponto de descanso periodicamente para evitar que o eixo caia devido ao seu próprio peso
452 | 116 | elétrica | Motores elétricos | sobrecarga no driver (continuação) | eixo curvado | verifique se há tensão indevida nos suportes dos rolamentos devido a fundações ruins e dutos desalinhados
453 | 117 | elétrica | Motores elétricos | sobrecarga no driver (continuação) | desalinhamento | Verifique se as correias estão assentadas em suas respectivas polias e se estão alinhadas para que funcionem corretamente nas ranhuras em V. Verifique o alinhamento das paredes laterais das polias com uma régua ou uma corda esticada. Peça a um eletricista para verificar a fiação. Verifique se há lubrificação excessiva, especialmente nas unidades que são lubrificadas por uma pistola de graxa com bomba
454 | 117 | elétrica | Motores elétricos | sobrecarga no driver (continuação) | fases do motor conectadas incorretamente
455 | 117 | elétrica | Motores elétricos | sobrecarga no driver (continuação) | estator para espaço de ar restrito | verifique o motor que tem apenas um rolamento de pedestal com a outra extremidade conectada ao acoplamento. /note/ o ventilador pode estar muito desalinhado, o que afetaria o espaço de ar entre o rotor e o estator
456 | 118 | elétrica | Motores elétricos | sobrecarga no driver (continuação) | barras do rotor quebradas ou rachadas | realizar uma análise de vibração. /note/ esse problema exigirá um trabalho maior e poderá exigir um novo rotor
457 | 119 | elétrica | Motores elétricos (dc) | faíscas ou flashes excessivos nas escovas | superfície áspera do comutador | lixar ou retificar
458 | 119 | elétrica | Motores elétricos (dc) | faíscas ou flashes excessivos nas escovas | barra baixa no comutador | esmerilhar ou reduzir o equilíbrio do comutador
459 | 119 | elétrica | Motores elétricos (dc) | faíscas ou flashes excessivos nas escovas | barra alta no comutador | Se for extremo, abaixe com um golpe de martelo e aperte o anel de fixação.
460 | 119 | elétrica | Motores elétricos (dc) | faíscas ou flashes excessivos nas escovas | alta mica | reduzir
461 | 119 | elétrica | Motores elétricos (dc) | faíscas ou flashes excessivos nas escovas | escovas muito curtas | Substituir por um grau mais duro - se estiver desgastado muito cedo - e não por um comutador áspero
462 | 119 | elétrica | Motores elétricos (dc) | faíscas ou flashes excessivos nas escovas | tensão insuficiente da escova | ajustar
463 | 119 | elétrica | Motores elétricos (dc) | faíscas ou flashes excessivos nas escovas | molas de escova fracas | substituir
464 | 119 | elétrica | Motores elétricos (dc) | faíscas ou flashes excessivos nas escovas | escovas grudadas nos suportes | Limpe as escovas se estiverem esmaltadas.
465 | 120 | elétrica | Motores elétricos (dc) | faíscas ou intermitências excessivas nas escovas (continuação) | sujeira ou óleo no comutador | Limpe. Limpe os pincéis se estiverem esmaltados
466 | 120 | elétrica | Motores elétricos (dc) | faíscas ou flashes excessivos nas escovas. comutador escurecido | enrolamento da armadura encurtado | teste para verificar se há um curto-circuito. faça isso após remover o contato metálico entre as barras do comutador. repare a armadura
467 | 120 | elétrica | Motores elétricos (dc) | faíscas intermitentes nas escovas | enrolamento de armadura aberta | Localizar e substituir a bobina defeituosa ou reparar a junta defeituosa
468 | 120 | elétrica | Motores elétricos (dc) | poeira fina sob o acoplamento que utiliza amortecedores ou pinos de borracha | desalinhamento | realinhar conjunto
469 | 120 | elétrica | Motores elétricos (dc) | fumaça ou "bigodes" de solda que se estendem da armadura | superaquecimento devido a conexões soldadas soltas que podem causar problemas futuros | Certifique-se de que todas as conexões estejam firmes. Refaça a soldagem de todas as conexões
470 | 121 | elétrica | Motores elétricos (dc) | O motor não dá partida | geralmente um problema de linha | correto. verifique a fonte de alimentação. não tente fazer o motor girar, pois ele pode se queimar
471 | 121 | elétrica | Motores elétricos (dc) | O motor não dá partida | carga muito pesada. desconecte o motor para ver se ele dá partida sem carga | reduzir a carga - ou substituir o motor por uma unidade de maior capacidade
472 | 121 | elétrica | Motores elétricos (dc) | zumbido excessivo | Folga de ar irregular. Meça com um calibrador de folga | Substitua os rolamentos - antes que o ruído de raspagem indique que o rotor está em atrito com o estator
473 | 121 | elétrica | Motores elétricos (dc) | zumbido excessivo | rotor desbalanceado ou eixo torto | verifique o equilíbrio do rotor em barras paralelas. verifique o diâmetro do rotor para não exceder +/- 0,002'
474 | 121 | elétrica | Motores elétricos (dc) | ruído de clique regular | corpos estranhos no espaço de ar | remova o rotor e limpe-o
475 | 121 | elétrica | Motores elétricos (dc) | batidas rápidas | desalinhamento. centro magnético fora do local | realinhe o conjunto até que a batida desapareça. redefina o centro magnético
476 | 122 | elétrica | Motores elétricos (dc) | escova 'chatter' | vibração extrema do motor | Determinar a origem da vibração por meio de análise e corrigir o problema
477 | 122 | elétrica | Motores elétricos (dc) | escova 'chatter' | fontes de vibração | desalinhamento. desbalanceamento. eixo curvado. ressonância. turbilhão de óleo
478 | 122 | elétrica | Motores elétricos (dc) | vibração | desalinhamento | realinhar conjunto
479 | 122 | elétrica | Motores elétricos (dc) | vibração | vibração na máquina acionada. motor de funcionamento desconectado para verificação | eliminar a fonte na máquina, se possível. ou mudar para um acionamento por correia flexível pode ser necessário
480 | 122 | elétrica | Motores elétricos (dc) | vibração | rotor fora de equilíbrio | balancear o rotor
481 | 123 | elétrica | Motores elétricos (dc) | superaquecimento do motor | sobrecarga | compare a classificação da placa de identificação. verifique se há atrito excessivo. reduza a carga. substitua o motor por um de maior capacidade
482 | 123 | elétrica | Motores elétricos (dc) | superaquecimento do motor | sujeira no motor | assegure um fluxo de ar suficiente no motor. limpe a sujeira com um solvente adequado
483 | 123 | elétrica | Motores elétricos (dc) | superaquecimento do motor | atrito do rotor com o estator | substituir os rolamentos
484 | 123 | elétrica | Motores elétricos (dc) | superaquecimento do motor | enrolamentos do estator em curto-circuito | teste com wattímetro e corrija
485 | 123 | elétrica | Motores elétricos (dc) | superaquecimento do motor | solo | localize com uma lâmpada de teste ou um growler e conserte
486 | 124 | elétrica | Motores elétricos (dc) | superaquecimento do rolamento | desalinhamento | realinhar conjunto
487 | 124 | elétrica | Motores elétricos (dc) | superaquecimento do rolamento | tensão excessiva no acionamento por corrente ou correia | reduza a tensão usando a seguinte fórmula: o vão central da deflexão da correia deve ser de 1/64 polegada por polegada do vão da linha central entre as unidades acionadora e acionada. a deflexão da corrente deve ser de 2% do vão da linha central
488 | 124 | elétrica | Motores elétricos (dc) | superaquecimento do rolamento | Impulso final excessivo | reduzir o impulso do motorista ou da máquina. garantir que o centro magnético do motor esteja localizado corretamente
489 | 124 | elétrica | Motores elétricos (dc) | superaquecimento do rolamento | excesso de graxa (rolamentos de esferas ou de rolos) | aliviar a alimentação até o ponto definido pelo fabricante
490 | 124 | elétrica | Motores elétricos (dc) | superaquecimento do rolamento | anel de retenção de óleo | limpar, reparar ou substituir
491 | 124 | elétrica | Motores elétricos (dc) | superaquecimento do rolamento | lubrificante insuficiente | adicionar ao ponto definido pelo fabricante
492 | 125 | elétrica | Motores elétricos (dc) | comutador quente | grau incorreto de escovas | substituir pelo grau adequado
493 | 125 | elétrica | Motores elétricos (dc) | comutador quente | pressão excessiva da escova | diminuir a tensão da mola da escova
494 | 126 | elétrica | Contatos elétricos | superaquecimento | corrente de carga muito alta | reduza a carga. use um contator maior
495 | 126 | elétrica | Contatos elétricos | superaquecimento | conexões soltas | limpe todas as conexões descoloridas ou sujas e reaperte-as de acordo com a configuração de torque recomendada
496 | 126 | elétrica | Contatos elétricos | superaquecimento | sobrecurso e/ou força de contato muito baixa | Ajuste o sobrecurso conforme necessário. Substitua os contatos e as molas de contato conforme necessário para corrigir quaisquer defeitos.
497 | 126 | elétrica | Contatos elétricos | superaquecimento | óxido de cobre ou material estranho acumulado nas faces de contato | limpe as superfícies de contato usando uma lima fina ou uma lixa. /nota/ ao executar essa tarefa em um ambiente empoeirado, use um gabinete à prova de poeira
498 | 127 | elétrica | Contatos elétricos | superaquecimento (continuação) | carga ligada por mais de 8 horas | altere o procedimento operacional e verifique com a fábrica se há contatos mais adequados para o tempo de uso
499 | 127 | elétrica | Contatos elétricos | superaquecimento (continuação) | temperatura ambiente muito alta | reduzir a carga. proporcionar melhor ventilação. realocar o acionador de partida. usar um contator maior
500 | 127 | elétrica | Contatos elétricos | superaquecimento (continuação) | cabos de linha e/ou de carga muito pequenos | substitua por linhas e cabos que atendam à recomendação dos padrões nec adequados
501 | 127 | elétrica | Contatos elétricos | soldagem dos contatos | sobrecurso e/ou força de contato muito baixa | Ajuste o sobrecurso conforme necessário. Substitua os contatos e as molas de contato conforme necessário para corrigir o defeito.
502 | 127 | elétrica | Contatos elétricos | soldagem dos contatos | contato saltando no fechamento | corrija a condição de sobretensão da bobina. corrija quaisquer defeitos mecânicos
503 | 128 | elétrica | Contatos elétricos | soldagem dos contatos (continuação) | mau alinhamento do contato | ajuste os contatos para que se toquem simultaneamente dentro de 1/32' ou de acordo com as especificações do fabricante
504 | 128 | elétrica | Contatos elétricos | soldagem dos contatos (continuação) | dever de corrida muito severo | reduzir o ciclo de jogging. usar um contator maior
505 | 128 | elétrica | Contatos elétricos | soldagem dos contatos (continuação) | corrente de inrush excessiva | reajuste o tempo de aceleração ou a sequência de operação. use um contator maior
506 | 128 | elétrica | Contatos elétricos | soldagem dos contatos (continuação) | vibração na montagem do acionador de partida | isolar o acionador de partida de choques. fornecer um suporte mais rígido para o acionador de partida
507 | 128 | elétrica | Contatos elétricos | menor vida útil do contato | baixa força de contato | ajuste o sobrecurso, substitua os contatos, substitua as molas de contato e ajuste-os para a força de contato correta, conforme necessário
508 | 128 | elétrica | Contatos elétricos | menor vida útil do contato | contato saltando ao abrir ou fechar | corrija a condição de sobretensão da bobina. corrija quaisquer defeitos mecânicos
509 | 129 | elétrica | Contatos elétricos | menor vida útil dos contatos (continuação) | poeira abrasiva nos contatos | limpe e aplique as faces de contato em um ambiente livre de poeira. /cautela/ não use lixa de esmeril para limpar e revestir as faces de contato. use papel de vidro ou uma lima de diamante
510 | 129 | elétrica | Contatos elétricos | menor vida útil dos contatos (continuação) | corrente de carga muito alta | reduza a carga. use um contator maior
511 | 129 | elétrica | Contatos elétricos | menor vida útil dos contatos (continuação) | ciclo de jogging muito severo | reduzir o ciclo de jogging. usar um contator maior
512 | 129 | elétrica | Contatos elétricos | menor vida útil dos contatos (continuação) | contator imerso em óleo sendo usado em vez de um contator de disjuntor de ar | substitua por um contator de disjuntor a ar. /note/ um contator de disjuntor a ar pode ter uma vida útil de contato 10 a 20 vezes maior do que um contator imerso em óleo de mesma classificação
513 | 130 | elétrica | Disjuntores elétricos de caixa moldada | cortes térmicos frequentes | corrente excessiva | o disjuntor pode estar operando adequadamente e eliminando uma sobrecarga. peça a um eletricista para verificar se a corrente está acima da classificação de disparo térmico
514 | 130 | elétrica | Disjuntores elétricos de caixa moldada | cortes térmicos frequentes | terminais inadequadamente apertados na base do disjuntor | inspecione visualmente o disjuntor para verificar se há descoloração que indique conexões soltas. peça aos eletricistas que apertem as conexões até o ponto de ajuste correto
515 | 131 | elétrica | Disjuntores elétricos de caixa moldada | disparos térmicos frequentes (continuação) | cabo com torque inadequado no terminal | inspecione visualmente o disjuntor para verificar se há descoloração que indique conexões soltas. peça aos eletricistas que verifiquem e apertem corretamente as conexões. /nota/ as vibrações da máquina podem fazer com que os cabos se soltem e também podem causar fluxo frio quando são usados cabos de alumínio. o fluxo frio refere-se à contração do alumínio quando a linha está esfriando depois que a carga é removida. essa contração às vezes pode fazer com que as conexões se soltem
516 | 132 | elétrica | Disjuntores elétricos de caixa moldada | disparos térmicos frequentes (continuação) | tamanho inadequado do fio | substitua pelo fio de tamanho correto. /note/ como o cabo funciona como um dissipador de calor e leva o calor para longe do disjuntor, o tamanho correto do fio é importante
517 | 132 | elétrica | Disjuntores elétricos de caixa moldada | disparos térmicos frequentes (continuação) | temperatura ambiente muito alta | se a temperatura flutuar e exceder frequentemente 140 °f, instale um disjuntor de compensação de ambiente
518 | 133 | elétrica | Disjuntores elétricos de caixa moldada | disparos térmicos frequentes (continuação) | unidade de disparo com torque incorreto na base | remova o relé da base e verifique se há descoloração. reinstale o relé e aperte-o na base de acordo com as configurações projetadas que acompanham cada unidade. /nota/ uma cor vermelho-cereja brilhante indica uma temperatura de aproximadamente 1.450 °f para o relé. se a unidade tiver sofrido danos térmicos, ela deverá ser substituída
519 | 133 | elétrica | Disjuntores elétricos de caixa moldada | disparo magnético do disjuntor | alta corrente de inrush do motor | ajuste a classificação de disparo magnético para a próxima configuração mais alta ou até que o disjuntor não dispare quando o motor for ligado
520 | 134 | elétrica | Disjuntores elétricos de caixa moldada | disparo magnético do disjuntor (continuação) | disjuntor testado com o tipo incorreto de teste de campo | teste novamente, usando um teste de impulso de seis ciclos. /note/ um aumento lento ou gradual da corrente até que a faixa de disparo seja atingida resulta no disparo do disjuntor em um valor menor do que o indicado no relé. um teste de impulso de seis ciclos deve ser usado. é assim que os disjuntores são calibrados na fábrica
521 | 135 | elétrica | Disjuntores elétricos de caixa moldada | disparo magnético do disjuntor (continuação) | alta corrente de pico na transferência do starter y~delta durante a transição aberta | fechar o circuito aberto. /nota/ se ocorrer um circuito aberto durante a transferência, a corrente de pico durante a transferência poderá exceder 20 vezes os amperes de carga total. /caução/ uma configuração de disparo magnético extremamente alta pode ser fornecida no disjuntor, mas a proteção desejada do motor será perdida
522 | 135 | elétrica | Disjuntores elétricos de caixa moldada | defeitos mecânicos e elétricos | alta umidade | remova os disjuntores de locais com alta umidade, pois a alta umidade pode causar problemas dielétricos e outros problemas associados à umidade. instale aquecedores no compartimento se os disjuntores não puderem ser removidos da umidade
523 | 136 | elétrica | Disjuntores elétricos de caixa moldada | defeitos mecânicos e elétricos (continuação) | ambiente corrosivo | remova os disjuntores de ambientes corrosivos, se possível
524 | 136 | elétrica | Disjuntores elétricos de caixa moldada | defeitos mecânicos e elétricos (continuação) | os anexos não estão funcionando corretamente | remova a tampa do disjuntor e determine que tipo de acessório está instalado. verifique se o acessório está funcionando corretamente. verifique se a tensão adequada está aplicada a uma liberação de subtensão para que o disjuntor opere quando forem usados disparos de derivação. /aviso/ certifique-se de que o disparo de derivação não seja energizado enquanto o operador estiver tentando fechar o disjuntor
525 | 137 | elétrica | Circuito magnético | vibração e ruído | baixa frequência, alta tensão, grampos de núcleo afrouxados durante o transporte ou manuseio | Ajuste e fixe os grampos do núcleo. Se houver outros problemas, peça a um eletricista qualificado para corrigi-los
526 | 137 | elétrica | Circuito magnético | superaquecimento | alta tensão de entrada | Ajuste e fixe os grampos do núcleo. Se houver outros problemas, peça a um eletricista qualificado para corrigi-los
527 | 137 | elétrica | Circuito magnético | alta corrente de excitação | baixa frequência, alta tensão de entrada | Ajuste e fixe os grampos do núcleo. Se houver outros problemas, peça a um eletricista qualificado para corrigi-los
528 | 137 | elétrica | Circuito magnético | alta perda de núcleo | baixa frequência, alta tensão de entrada | Ajuste e fixe os grampos do núcleo. Se houver outros problemas, peça a um eletricista qualificado para corrigi-los
529 | 137 | elétrica | Circuito magnético | falha no isolamento | temperatura do núcleo muito alta devido à alta tensão de entrada ou à baixa frequência | Ajuste e fixe os grampos do núcleo. Se houver outros problemas, peça a um eletricista qualificado para corrigi-los
530 | 138 | elétrica | Circuito dielétrico | fumaça | falha no isolamento | informar a manutenção elétrica
531 | 138 | elétrica | Circuito dielétrico | isolamento queimado | surto de raios | fazer com que eles corrijam a condição
532 | 138 | elétrica | Circuito dielétrico | isolamento queimado | terminais, taps ou protetores quebrados | reparar ou substituir conforme necessário
533 | 138 | elétrica | Circuito dielétrico | isolamento queimado | acúmulo excessivo de sujeira ou poeira nas bobinas | limpar as bobinas
534 | 138 | elétrica | Circuito dielétrico | superaquecimento | dutos de ar entupidos | limpar os dutos de ar
535 | 138 | elétrica | Circuito dielétrico | disjuntores ou fusíveis abertos | falha no isolamento | substitua o isolamento. reinicie os disjuntores ou dispare